## Dialog
Ein- / Ausgabe-Dialog
| Allgemeine Angaben zur PV-Anlage |  |  |  |  | Elektrische Daten
| Standort |  |  |  |  | Wechselrichter
(hier ist der nächstliegende auszuwählen)
| Ausrichtung der Anlage |  |  | Anstellwinkel der Anlage |  | PV-Module
| (Abweichung von Süd in +/-°) |  |  | (in ° bezogen auf die Horizontale) |  |  | Anzahl
|  | Feld 1 | 10
Feld 2
Feld 3
| Umgebungstemperatur |  |  | Anlage |  | Wechselrichter
| (in °C) |  | min |  | max |  | max
|  |  | -15 |  | 70 |  | 25
Horizonthöhe
| (in °/') |  | -50 | '

## Beschreibung
Ertragsberechnung nach dem Teilsummenverfahren
Vorbemerkungen
Für eine richtige Wechselrichterauslegung für PV-Anlagen unter ertragsmäßig optimierenden Bedingungen sind mehrere Faktoren zu beachten:
- technische Eigenschaften der Anlage (Standort, Ausrichtung, Anstellwinkel, PV-Leistung, WR-Umgebungstemperatur, Modul-Temperatur)
- wirtschaftliche Aspekte (Wechselrichter-Kosten, Einspeisevergütung)
Zielstellung der Berechnung
Die Zielstellung der Berechnung nach dem Teilsummenverfahren ist ein Entscheidungs-Kriterium zu erhalten,
unter den gegebenen Umständen den richtigen Wechselrichter auszuwählen.
Durch die Berechnung verschiedener Wechselrichter-Konfigurationen kann ermittelt werden, wo sich der wirtschaftlich günstigste Fall ergibt.
Kriterium ist hierbei der finanzielle Einsatz beim Wechselrichter und das sich dabei ergebende Ertragsverhältnis.
Der absolute Ertrag ist hierbei unerheblich - weil auch von Faktoren abhängig, die hier außer Betracht gelassen werden.
Grundlagen der Berechnung
Der Ertrag einer PV-Anlage ist von verschiedenen zeitlichen Variablen abhängig.
- dem Tagesverlauf
- dem Jahresverlauf
Demzufolge wirken dabei auch folgende Anlagenkonstanten ein:
- Standort der Anlage (Breiten- und Längengrad)
- Ausrichtung der PV-Anlagenfläche (Himmelrichtung)
- Anstellwinkel der PV-Anlagenfläche
Außerdem gehen noch die Umgebungstemperatur des Wechselrichters und die sich ergebende Modultemperatur ein,
weil eine Temperaturabhängigkeit der Modul-Leistung, bzw. zulässigen WR-Verlustleistung besteht.
Die momentan erzielbare Leistung einer PV-Anlage (DC) kann man allgemein nach folgender Formel bestimmen:
Pv ' = | Modulleistung*Strahlungskorrekturfaktor*Azimutkorrekturfaktor*Anstellwinkelkorrekturfaktor*Modultemperaturfaktor
Dabei ist:
| Modulleistung = | die Summe der Leistungen aller Module im jeweils betrachteten, elektrisch zusammengeschalteten String.
Zu beachten ist, daß die Modulleistung unter den Meßbedingungen einer Einstrahlleistung
vom 1000W/m² und einer Umgebungstemperatur von 25°C definiert ist.
Die wird mit den nachfolgenden Korrekturfaktoren berücksichtigt.
| Strahlungskorrekturfaktor = | ein Faktor aus dem Quotienten der mittlere Monatssumme der Sonnenscheindauer am Standort
und der mittleren zeitlichen Differenz Sonnenuntergang - Sonnenaufgang am Standort
Dieser Faktor wird prozentual monatsweise berücksichtigt.
| Azimutkorrekturfaktor = | ein Faktor, der die Leistungsabhängigkeit von der optimalen Südausrichtung berechnet
Hier wird auch die Ausrichtung der PV-Anlage mit berücksichtigt.
| Anstellwinkelkorrektur = | ein Faktor, der die Leistungsabhängigkeit von der Abweichung zum optimalen Anstellwinkel (30°) berechnet.
Zu beachten ist, daß dieser Faktor auch vom jeweiligen Azimut abhängt
Hier wird auch der vorhandene Anstellwinkel der Anlagenfläche berücksichtigt.
| Modultemperaturfaktor = | ein Faktor, der den Temperaturgang der Modulleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur berücksichtigt.
Hier gehen auch die verschiedenen wärmerelevanten Aufbauweisen der PV-Anlage ein
(gute/schlechte Belüftung, Aufdach-/Indach-/Fassadenanlagen)
Da die Leistungen für jede Stunde des Tages berechnet werden, kann unter Berücksichtigung des Modulwirkungsgrades
durch Summenbildung der jeweilige Tagesertrag bestimmt werden.
Der Einfachheit wird angenommen, daß der Modulwirkungsgrad relativ unabhängig von Einstrahlleistung und Temperatur und somit konstant ist.
Des weiteren ist zu prüfen, ob die erzeugte elektrische Energie vollständig über den Wechselrichter ans Netz übertragen werden kann.
In der Regel kann ein Wechselrichter (-Eingang) nur eine bestimmte Nennleistung im Dauerbetrieb übertragen,
aber für eine durch die Umgebungstemperatur des Wechselrichters bestimmte Zeit,
auch eine maximale Leistung übertragen.
Werden diese Werte überschritten, so wird die übertragbare Leistung begrenzt und somit der mögliche Ertrag vermindert.
Die davon betroffenen Zeiten werden farblich wie folgt dargestellt:
Die Nennleistung ist überschritten, jedoch noch nicht die Maximal-Leistung.
Die Leistung wird in Abhängigkeit der Außentemperatur zeitbegrenzt übertragen.
Die Maximal-Leistung ist überschritten, es wird auf die Nennleistung begrenzt.
Wird ein Wechselrichter mit mehreren, d.h. bis zu 3 Eingängen benutzt,
sind o.g. Berechnungen für jeden Eingang durchzuführen,
insbesondere unter Berücksichtigung evtl. unterschiedlicher Module/Anstellwinkel/Ausrichtung.
Bei der Leistungsübertragung an das Netz wird geprüft,
ob die momentane Summenleistung die nominale, bzw. maximale Leistung der AC-Stufe überschreitet.
Auch dann wird die Ausgangsleistung begrenzt und somit der mögliche Ertrag vermindert.
Bei der Eingabe der Modulanzahl wird automatisch auf maximale Anzahl geprüft hinsichtlich zugelassener Eingangsspannung einschließlich Temperaturgang.
Sonnenstandshöhenwinkel:
ARCSIN{SIN(Breite*PI()/180)*SIN(Deklination*PI()/180)+COS(Breite*PI()/180)*COS(Deklination*PI()/180)*COS(Tageswinkel*PI()/180)}*180/PI()
Breite | geografische Breite
Deklination | Sonnentageshöchststand
Tageswinkel | +/-180°, d.h.pro Std. je 15°

## BerechnungTeilsummeString1
Jahresertrag String1 nach dem Monatsertragsverfahren (Wh)
| Ort |  | BERLIN-DAHLEM (MET.INST)
| Breitengrad |  | 52°27' | 0.90961 |  |  | -0.043633 | [10 empty] | Formel |  | 0
| Längengrad |  | 13°18' | [29 empty] | 200 | Modulleistung (W)
Uhrzeit
Tag | Monat |  | Zeitgleichung | Deklination | Zeitdifferenz | So-Aufgang | So-Unterg. | SoStd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0.16646 | Strahlungskorrekturfaktor
1 | Januar | 1 | -0.072717 | -0.39938 | 4.151 | 7.9218 | 16.2237 | 8.3019 | Uhrzeit 6: 0; Uhrzeit 7: 0; Uhrzeit 8: 1; Uhrzeit 9: 1; Uhrzeit 10: 1; Uhrzeit 11: 1; Uhrzeit 12: 33.2914; Uhrzeit 13: 1; Uhrzeit 14: 1; Uhrzeit 15: 1; Uhrzeit 16: 1; Uhrzeit 17: 0; Uhrzeit 18: 0; Uhrzeit 19: 0
2 |  | 2 | -0.079968 | -0.39777 | 4.1613 | 7.9187 | 16.2413 | 8.3226 | [24 empty] | 10 | Azimutkorrekturfaktor
3 |  | 3 | -0.087114 | -0.39603 | 4.1724 | 7.9148 | 16.2595 | 8.3447
4 |  | 4 | -0.094147 | -0.39418 | 4.1841 | 7.91 | 16.2783 | 8.3682 | [25 empty] | Anstellwinkelkorrekturfaktor
5 |  | 5 | -0.10106 | -0.39221 | 4.1966 | 7.9045 | 16.2976 | 8.3932
6 |  | 6 | -0.10785 | -0.39012 | 4.2097 | 7.8981 | 16.3176 | 8.4195
7 |  | 7 | -0.11452 | -0.38792 | 4.2236 | 7.8909 | 16.3381 | 8.4472
8 |  | 8 | -0.12105 | -0.3856 | 4.2381 | 7.883 | 16.3591 | 8.4762
9 |  | 9 | -0.12743 | -0.38318 | 4.2533 | 7.8742 | 16.3807 | 8.5065
10 |  | 10 | -0.13367 | -0.38063 | 4.2691 | 7.8646 | 16.4027 | 8.5381
11 |  | 11 | -0.13977 | -0.37798 | 4.2855 | 7.8543 | 16.4253 | 8.571
12 |  | 12 | -0.1457 | -0.37521 | 4.3026 | 7.8431 | 16.4483 | 8.6051
13 |  | 13 | -0.15148 | -0.37233 | 4.3203 | 7.8312 | 16.4717 | 8.6405
14 |  | 14 | -0.15709 | -0.36934 | 4.3385 | 7.8186 | 16.4956 | 8.677
15 |  | 15 | -0.16253 | -0.36624 | 4.3574 | 7.8051 | 16.5199 | 8.7148
16 |  | 16 | -0.1678 | -0.36304 | 4.3768 | 7.791 | 16.5446 | 8.7536
17 |  | 17 | -0.17289 | -0.35972 | 4.3968 | 7.7761 | 16.5697 | 8.7936
18 |  | 18 | -0.1778 | -0.3563 | 4.4173 | 7.7605 | 16.5951 | 8.8347
19 |  | 19 | -0.18252 | -0.35278 | 4.4384 | 7.7441 | 16.6209 | 8.8768
20 |  | 20 | -0.18706 | -0.34915 | 4.46 | 7.7271 | 16.647 | 8.9199
21 |  | 21 | -0.19141 | -0.34541 | 4.4821 | 7.7094 | 16.6735 | 8.9641
22 |  | 22 | -0.19556 | -0.34158 | 4.5046 | 7.6909 | 16.7002 | 9.0093
23 |  | 23 | -0.19952 | -0.33764 | 4.5277 | 7.6718 | 16.7272 | 9.0554
24 |  | 24 | -0.20327 | -0.33361 | 4.5512 | 7.6521 | 16.7545 | 9.1024
25 |  | 25 | -0.20683 | -0.32947 | 4.5752 | 7.6316 | 16.782 | 9.1504
26 |  | 26 | -0.21018 | -0.32524 | 4.5996 | 7.6106 | 16.8098 | 9.1992
27 |  | 27 | -0.21332 | -0.32091 | 4.6244 | 7.5889 | 16.8378 | 9.2489
28 |  | 28 | -0.21626 | -0.31649 | 4.6497 | 7.5666 | 16.866 | 9.2994
29 |  | 29 | -0.21899 | -0.31197 | 4.6754 | 7.5436 | 16.8943 | 9.3507 | [24 empty] | 45.4 | mittlere örtliche Sonnestunden
30 |  | 30 | -0.2215 | -0.30736 | 4.7014 | 7.5201 | 16.9229 | 9.4028
31 |  | 31 | -0.22381 | -0.30266 | 4.7278 | 7.496 | 16.9516 | 9.4557 | [24 empty] | 272.7433 | Sonnenstunden Januar (theroretisch)
32 | Februar | 1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

## StrahlungsDaten
Tabelle 2: Mittlere tägliche Globalstrahlung auf horizontale Flächen [kWh/m2/d]
| lf. Nr. | Breiten | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschnitt | Durchschnitt
|  | Grad | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | W/m² h | Wh/m² d
Aachen | 1 | 50°47' | [13 empty] | 2750
Aurich | 2,3,4 | 53°46' | 23 | 52 | 98 | 160 | 205 | 232 | 211 | 193 | 127 | 67 | 30 | 18 | 118 | 2832
Bad Kreuznach | 5 | 49°82' | 27 | 61 | 109 | 166 | 206 | 223 | 216 | 190 | 139 | 74 | 35 | 23 | 122.4167 | 2938
Bad Lippsspringe | 6 | 51°77' | 26 | 49 | 91 | 145 | 185 | 204 | 189 | 170 | 115 | 65 | 29 | 18 | 107.1667 | 2572
Berlin | 9 | 52°28' | 25 | 47 | 102 | 145 | 199 | 227 | 219 | 191 | 127 | 66 | 32 | 19 | 116.5833 | 2798
Borler | 7 | 50°31' | 29 | 60 | 103 | 156 | 196 | 213 | 207 | 184 | 134 | 79 | 37 | 22 | 118.3333 | 2840
Braunlage | 8 | 51°43' | 31 | 56 | 100 | 146 | 184 | 206 | 200 | 173 | 116 | 70 | 32 | 21 | 111.25 | 2670
Braunschweig | 10 | 52°18' | 26 | 49 | 93 | 143 | 194 | 217 | 199 | 175 | 116 | 63 | 29 | 17 | 110.0833 | 2642
Bremen | 11 | 53°09' | 22 | 49 | 92 | 144 | 190 | 212 | 193 | 178 | 114 | 63 | 29 | 17 | 108.5833 | 2606
Bremerhaven | 12 | 53°53' | 24 | 51 | 101 | 167 | 208 | 243 | 216 | 192 | 124 | 67 | 29 | 19 | 120.0833 | 2882
Coburg | 13 | 50°25' | 35 | 65 | 112 | 169 | 211 | 236 | 222 | 189 | 146 | 80 | 37 | 26 | 127.3333 | 3056
Dresden | 14 | 51°07' | 30 | 51 | 99 | 143 | 184 | 209 | 210 | 182 | 128 | 72 | 35 | 21 | 113.6667 | 2728
Düsseldorf | 15 | 51°22' | 27 | 54 | 94 | 149 | 192 | 202 | 199 | 175 | 123 | 72 | 32 | 20 | 111.5833 | 2678
Essen | 16 | 51°24' | [13 empty] | 2520
Fichtelberg | 17.18 | 50°26' | 31 | 48 | 89 | 141 | 170 | 182 | 184 | 166 | 124 | 73 | 33 | 23 | 105.3333 | 2528
Frankfurt (Main) | 19,20,(21) | 50°10' | 30 | 61 | 110 | 166 | 209 | 222 | 221 | 190 | 140 | 77 | 36 | 24 | 123.8333 | 2972
Freiburg | 22 | 48°00' | 43 | 73 | 117 | 177 | 211 | 235 | 237 | 194 | 156 | 94 | 48 | 35 | 135 | 3240
Göttingen | 23 | 51°53' | 25 | 50 | 94 | 144 | 184 | 206 | 195 | 168 | 117 | 63 | 30 | 18 | 107.8333 | 2588
Hamburg | 24 | 53°38' | 22 | 47 | 93 | 148 | 195 | 227 | 201 | 181 | 116 | 62 | 28 | 17 | 111.4167 | 2674
Heiligendamm | 25 | 54°09' | 19 | 44 | 95 | 159 | 212 | 244 | 216 | 192 | 123 | 61 | 28 | 16 | 117.4167 | 2818
Hohenspeissenberg | 26 | 47°48' | 57 | 86 | 132 | 173 | 204 | 214 | 225 | 193 | 161 | 109 | 60 | 47 | 138.4167 | 3322
Kahler Asten | 27 | 51°18' | 29 | 54 | 97 | 144 | 178 | 192 | 188 | 171 | 120 | 70 | 29 | 21 | 107.75 | 2586
Kassel | 28 | 51°31' | 25 | 53 | 95 | 146 | 184 | 207 | 199 | 171 | 118 | 63 | 29 | 17 | 108.9167 | 2614
Köln | 29 | 50°93' | 30 | 60 | 102 | 162 | 202 | 217 | 208 | 185 | 134 | 79 | 36 | 22 | 119.75 | 2874
List | 30 | 55°00' | 21 | 50 | 106 | 171 | 223 | 260 | 234 | 201 | 123 | 65 | 27 | 17 | 124.8333 | 2996
Lüchow | 31,32,33 | 53,90' | 24 | 48 | 98 | 148 | 198 | 225 | 203 | 182 | 120 | 63 | 29 | 18 | 113 | 2712
Mannheim | 34 | 49°48' | 34 | 64 | 113 | 172 | 211 | 226 | 227 | 192 | 146 | 80 | 39 | 27 | 127.5833 | 3062
Münster | 35 | 51°96' | 28 | 55 | 101 | 158 | 201 | 220 | 207 | 188 | 129 | 76 | 33 | 21 | 118.0833 | 2834
Nordeney | 36 | 53°43' | 24 | 54 | 108 | 178 | 214 | 251 | 227 | 198 | 128 | 69 | 31 | 18 | 125 | 3000
Nürnberg | 37 | 49°30' | 38 | 70 | 116 | 173 | 217 | 238 | 226 | 194 | 154 | 87 | 42 | 29 | 132 | 3168
Ochsenkopf | 38 | 50°25' | 39 | 65 | 111 | 157 | 190 | 216 | 203 | 180 | 144 | 85 | 40 | 32 | 121.8333 | 2924
Passau | 39 | 52°23' | 43 | 76 | 127 | 176 | 216 | 224 | 227 | 195 | 153 | 89 | 78 | 33 | 136.4167 | 3274
Potsdam | 40 | 48°57' | 23 | 44 | 99 | 144 | 198 | 227 | 217 | 187 | 123 | 64 | 30 | 17 | 114.4167 | 2746
Regensburg | 41 | 49°01' | 41 | 73 | 125 | 175 | 214 | 226 | 228 | 191 | 153 | 85 | 45 | 32 | 132.3333 | 3176
Saabrücken | 42 | 49,23' | 31 | 64 | 104 | 156 | 200 | 216 | 214 | 180 | 137 | 78 | 37 | 25 | 120.1667 | 2884
Schleswig | 43 | 54°51' | 20 | 46 | 94 | 156 | 204 | 241 | 209 | 188 | 117 | 61 | 26 | 16 | 114.8333 | 2756
St. Peter-Ording | 44 | 54°30' | 22 | 51 | 104 | 171 | 216 | 249 | 225 | 196 | 126 | 66 | 29 | 18 | 122.75 | 2946
Stuttgart | 45 | 48°77' | 40 | 69 | 111 | 169 | 207 | 225 | 227 | 187 | 152 | 93 | 46 | 32 | 129.8333 | 3116
Trier | 46 | 49°45' | 30 | 61 | 105 | 162 | 204 | 219 | 220 | 185 | 138 | 75 | 35 | 23 | 121.4167 | 2914
Wasserkuppe | 47 | 50°49' | 34 | 60 | 104 | 153 | 190 | 207 | 207 | 181 | 130 | 76 | 33 | 24 | 116.5833 | 2798
Weihenstephan | 48 | 48°28' | 45 | 76 | 123 | 171 | 211 | 224 | 228 | 192 | 154 | 93 | 49 | 35 | 133.4167 | 3202
Wendelstein | 49 | 49°34' | 60 | 86 | 132 | 161 | 188 | 191 | 205 | 180 | 153 | 111 | 63 | 52 | 131.8333 | 3164
Würzburg | 50 | 49°48' | 34 | 66 | 112 | 168 | 210 | 231 | 223 | 187 | 147 | 81 | 38 | 27 | 127 | 3048
Zugspitze | 51 | 47°41' | 63 | 92 | 140 | 171 | 189 | 188 | 192 | 175 | 163 | 116 | 67 | 51 | 133.9167 | 3214
Tabelle 3: Korrekturfaktoren für die Abweichung von der Horizontalen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschnitt
Süd, 30 | 1.44 | 1.4 | 1.17 | 1.08 | 1 | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.3 | 1.47 | 1.42 | 1.2008
Süd, 45 | 1.57 | 1.5 | 1.19 | 1.05 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 1 | 1.18 | 1.37 | 1.61 | 1.55 | 1.2308
Süd, 60 | 1.63 | 1.54 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 1.14 | 1.38 | 1.68 | 1.61 | 1.21
Südwest/Südost, 30 | 1.37 | 1.33 | 1.15 | 1.07 | 1 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.36 | 1.1717
Südwest/Südost, 45 | 1.48 | 1.42 | 1.16 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 1 | 1.16 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.1942
Südwest/Südost, 60 | 1.52 | 1.43 | 1.12 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.93 | 1.12 | 1.3 | 1.55 | 1.49 | 1.1658
West/Ost, 30 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1 | 0.9875
West/Ost, 45 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.96083
West/Ost, 60 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.9125
Tabelle 4: Korrekturfaktoren zur Berücksichtigung der Zelltemperatur
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
| 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 1 | 1.02 | 0.9375
Quelle: Heinz Ladener, Solares Stromversorgung, Ökobuch-Verlag, Freiburg 1990

## Sonnenscheindauer
Mittlere Monatssumme der Sonnenscheindauer
ALIASNAME | Höhe ü NN | Breite | Länge | Bundesland | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr
AACHEN (WEWA) | 202 | 50°47' | 06°05' | Nordrhein-Westfalen | 52.2 | 80.6 | 112.4 | 147.7 | 192.8 | 189.7 | 197 | 189.3 | 151.4 | 122.4 | 68.5 | 48 | 1552
AHRENSBURG-WULFSDORF | 46 | 53°39' | 10°12' | Schleswig-Holstein | 39.4 | 60.5 | 100.1 | 148.2 | 201.2 | 204 | 188.1 | 192.6 | 136 | 94.8 | 45.9 | 32.6 | 1443.3
ALDERSBACH | 325 | 48°35' | 13°05' | Bayern | 44.2 | 73.1 | 115.6 | 154.8 | 198.7 | 205.1 | 224.2 | 205.5 | 153.9 | 108.6 | 49.2 | 38.9 | 1571.7
ALTENAU (AKKST) | 500 | 51°47' | 10°26' | Niedersachsen | 41.9 | 67.8 | 94.9 | 129 | 190.8 | 184.9 | 181.1 | 171.7 | 124.9 | 101.9 | 44.5 | 34.7 | 1368
ALTENBURG | 213 | 50°59' | 12°26' | Thüringen | 53.2 | 73.7 | 107.3 | 144.9 | 184.3 | 183.4 | 189.9 | 191.7 | 143.9 | 118.9 | 57.3 | 42.7 | 1491.3
ALZEY | 215 | 49°43' | 08°07' | Rheinland-Pfalz | 38.5 | 71 | 119.3 | 166.3 | 208.4 | 204.8 | 227.3 | 211.6 | 159 | 97.3 | 53.1 | 37.3 | 1594
AMBERG-UNTERAMMERSRICHT | 383 | 49°28' | 11°51' | Bayern | 43.6 | 75.7 | 117.1 | 158.1 | 198.4 | 210.2 | 228.1 | 206.6 | 158.3 | 107.7 | 47 | 39.7 | 1590.5
ANGERMUENDE (WEWA) | 54 | 53°01' | 13°59' | Brandenburg | 45 | 71.4 | 129.1 | 167 | 233.1 | 238.3 | 234.5 | 224.2 | 164.1 | 109.3 | 49.9 | 36.5 | 1702.3
ANNABERG-BUCHHOLZ | 630 | 50°34' | 13°00' | Sachsen | 50 | 61 | 98.9 | 140.2 | 173.1 | 186.3 | 182.6 | 183.8 | 143.5 | 117.5 | 55.4 | 40.5 | 1432.6
ANSBACH (WST) | 413 | 49°17' | 10°34' | Bayern | 41 | 74 | 122 | 161 | 201 | 209 | 230 | 208 | 172 | 118 | 54 | 38 | 1627
ANSBACH-CLAFFHEIM | 481 | 49°14' | 10°35' | Bayern | 42.8 | 75 | 119.1 | 160.6 | 204 | 210.5 | 234.3 | 214.1 | 173.5 | 119 | 53.3 | 35.9 | 1642.1
ARKONA (WEWA) | 42 | 54°40' | 13°26' | Mecklenburg-Vorpommern | 37.5 | 64.2 | 116.8 | 182.4 | 261.9 | 268.6 | 258.9 | 245.2 | 169.4 | 109.1 | 53.2 | 37.9 | 1805.3
ARNSBERG | 242 | 51°22' | 08°04' | Nordrhein-Westfalen | 44.7 | 76.4 | 102.5 | 148.3 | 190.7 | 170.5 | 187.2 | 181.2 | 132.3 | 107.1 | 56.7 | 34.5 | 1432.1
ARTERN (WEWA) | 164 | 51°22' | 11°17' | Thüringen | 41.2 | 65 | 107.3 | 149.3 | 196.7 | 194.9 | 201.8 | 190.7 | 139.5 | 94.7 | 45.6 | 32.3 | 1459.1
ASCHERSLEBEN | 105 | 51°45' | 11°28' | Sachsen-Anhalt | 48.4 | 68.5 | 110.5 | 136.6 | 189 | 192.5 | 196.8 | 187 | 140.1 | 102.8 | 59.4 | 41.7 | 1473.3
AUGSBURG-MUEHLH. (WEWA) | 462 | 48°25' | 10°56' | Bayern | 55.8 | 82.1 | 125.9 | 160.1 | 200.1 | 214.5 | 240.7 | 215.2 | 170.7 | 116.1 | 62.7 | 48 | 1691.8
AULENDORF-SPIEGLER | 560 | 47°58' | 09°40' | Baden-Württemberg | 45.9 | 79.1 | 124.8 | 155.9 | 199 | 214.1 | 241.3 | 212.3 | 169.8 | 110.2 | 58.1 | 41 | 1651.2
AURICH | 4 | 53°27' | 07°28' | Niedersachsen | 37.1 | 64.5 | 103.5 | 160.7 | 205.7 | 199.9 | 188.6 | 194.4 | 132.1 | 92.1 | 47.8 | 29.2 | 1455.5
BAIERSBRONN-OBERTAL | 622 | 48°31' | 08°16' | Baden-Württemberg | 36.8 | 58 | 90.2 | 121.6 | 150.5 | 159 | 193.6 | 164.8 | 140.1 | 105 | 50.6 | 34.9 | 1304.9
BAMBERG (WEWA) | 239 | 49°52' | 10°54' | Bayern | 41.6 | 76.5 | 113.3 | 155.6 | 203.6 | 206.7 | 217.2 | 200.3 | 156.4 | 106.9 | 46.9 | 38.2 | 1563.3
BASSUM | 40 | 52°51' | 08°41' | Niedersachsen | 31.7 | 53.1 | 95.9 | 143.8 | 192.3 | 188.1 | 179 | 176.2 | 119.1 | 79.8 | 38.9 | 28.2 | 1326
BAYREUTH | 330 | 49°57' | 11°33' | Bayern | 36.6 | 66.9 | 104.6 | 149.1 | 194.3 | 199.1 | 209.9 | 194.5 | 152.5 | 109.1 | 43.8 | 31.2 | 1491.6
BAYRISCHZELL (AKKST) | 789 | 47°40' | 12°00' | Bayern | 35.8 | 62.7 | 115 | 134.5 | 164.8 | 168.7 | 198.8 | 180.1 | 148 | 108.9 | 45.4 | 28.1 | 1390.7
BEERFELDEN | 450 | 49°33' | 08°58' | Hessen | 37.4 | 74.6 | 114.6 | 149.3 | 187.8 | 192.1 | 214.5 | 197.7 | 159.7 | 114.1 | 51.6 | 34.5 | 1527.8
BERGE | 40 | 52°37' | 12°47' | Brandenburg | 34 | 60.9 | 107.9 | 146.3 | 207.4 | 209.3 | 198.9 | 191 | 143.5 | 102.6 | 47.2 | 30.1 | 1479
BERGZABERN,BAD | 252 | 49°06' | 07°59' | Rheinland-Pfalz | 40.7 | 75.9 | 117.7 | 158.9 | 211.3 | 222.1 | 242.6 | 221.7 | 171.5 | 105.4 | 57.1 | 43.4 | 1668.4
BERLEBURG,BAD | 445 | 51°02' | 08°23' | Nordrhein-Westfalen | 25.2 | 61.2 | 91.6 | 141 | 172.8 | 166.4 | 179.7 | 166.5 | 122.8 | 92.2 | 32.6 | 25.2 | 1277.2
BERLIN-BUCH | 60 | 52°37' | 13°30' | Berlin | 39.3 | 67.7 | 117.5 | 158 | 220.8 | 224.3 | 219.7 | 209.9 | 152.3 | 105.7 | 46.6 | 33.2 | 1594.8
BERLIN-DAHLEM (MET.INST) | 58 | 52°27' | 13°18' | Berlin | 45.4 | 72.3 | 122 | 157.7 | 221.6 | 220.9 | 217.9 | 210.2 | 156.3 | 110.9 | 52.4 | 37.4 | 1624.9
BERLIN-FROHNAU | 48 | 52°38' | 13°17' | Berlin | 37.7 | 66.6 | 120.2 | 164.4 | 229 | 234 | 226.4 | 217.6 | 160 | 107.7 | 46.1 | 30.9 | 1640.5
BERLIN-TEGEL (FLUGWEWA) | 36 | 52°33' | 13°18' | Berlin | 41.6 | 66.8 | 115.6 | 159.5 | 227.7 | 228.4 | 227.2 | 212.7 | 151.5 | 105.7 | 51.4 | 35.3 | 1623.2
BERLIN-TEMP. (FLUGWEWA) | 49 | 52°28' | 13°24' | Berlin | 43.8 | 73.7 | 123.1 | 163 | 231.4 | 231.6 | 229.1 | 219.4 | 159 | 111.5 | 52.2 | 35.5 | 1673.5
BERNBURG/SAALE (NORD) | 84 | 51°49' | 11°42' | Sachsen-Anhalt | 40.1 | 63.3 | 112.2 | 144.8 | 204.3 | 198.8 | 206.4 | 197.6 | 143.5 | 102.3 | 51.3 | 34 | 1498.6
BERNKASTEL | 120 | 49°55' | 07°04' | Rheinland-Pfalz | 29.1 | 62.7 | 95.9 | 140.2 | 183.2 | 183.3 | 205.3 | 181.5 | 128 | 87.9 | 37.3 | 24.1 | 1358.5
BERUS (AWST) | 363 | 49°15' | 06°41' | Saarland | 42.2 | 82.4 | 122.2 | 166.1 | 211.5 | 219.9 | 245.5 | 215.5 | 170 | 111.6 | 58 | 44.2 | 1688.9
BIEDENKOPF | 290 | 50°55' | 08°31' | Hessen | 34.8 | 66.4 | 103.3 | 153.7 | 189.6 | 183.6 | 199.8 | 184.1 | 136.3 | 90.6 | 40 | 30.6 | 1412.9
BISCHBRUNN | 412 | 49°52' | 09°29' | Bayern | 32.4 | 66.6 | 107.7 | 152.8 | 196.2 | 199 | 224.6 | 203.7 | 157 | 102.4 | 45.4 | 31.1 | 1518.8
BITTERFELD | 80 | 51°38' | 12°19' | Sachsen-Anhalt | 40.6 | 69.8 | 111.8 | 150.8 | 202.3 | 183.6 | 203.8 | 182.5 | 135.1 | 106.8 | 61.6 | 35.1 | 1483.6
BOCHOLT-LIEDERN (AWST) | 21 | 51°49' | 06°32' | Nordrhein-Westfalen | 45.9 | 74.8 | 108.9 | 157 | 204.6 | 194.1 | 193.3 | 191.4 | 139.1 | 109.2 | 56.9 | 39.6 | 1514.6
BOCHUM | 81 | 51°30' | 07°13' | Nordrhein-Westfalen | 40 | 70.2 | 97.2 | 140.5 | 179.7 | 172.6 | 179.5 | 171.2 | 126.8 | 103.9 | 53.4 | 35.3 | 1370.3
BOIZENBURG (WEWA) | 45 | 53°23' | 10°41' | Mecklenburg-Vorpommern | 41.5 | 67.6 | 108.3 | 166.7 | 226.6 | 232.1 | 219.8 | 212.7 | 151.1 | 102.1 | 52.4 | 34.3 | 1615.3
BOLTENHAGEN (WEWA) | 15 | 54°00' | 11°11' | Mecklenburg-Vorpommern | 40.8 | 66.3 | 111.8 | 174.2 | 240.2 | 246.6 | 229.7 | 224.9 | 157.6 | 108.8 | 56.8 | 35.6 | 1693.5
BONN-FRIESDORF (AWST) | 62 | 50°42' | 07°08' | Nordrhein-Westfalen | 46.3 | 75.1 | 105.9 | 146.1 | 185.8 | 181 | 189.7 | 179.8 | 141.3 | 109.2 | 58.2 | 42.9 | 1461.3
BONNDORF/SCHW. | 875 | 47°49' | 08°20' | Baden-Württemberg | 50.9 | 75.6 | 106.3 | 136.4 | 159.3 | 177.5 | 208.1 | 193.5 | 164.1 | 117.3 | 67.1 | 47.4 | 1503.5
BORKUM | 5 | 53°33' | 06°44' | Niedersachsen | 48.1 | 79.1 | 120.5 | 177.3 | 223.7 | 230.8 | 214.7 | 216.9 | 151.6 | 105.6 | 59.7 | 33.4 | 1661.5
BOXBERG-SEEHOF | 373 | 49°26' | 09°38' | Baden-Württemberg | 45.9 | 75.3 | 117.4 | 157.1 | 210.4 | 215.1 | 234.2 | 212.3 | 164.1 | 112.4 | 52.5 | 42.7 | 1639.5
BRAKE (UNTERWESER) | 1 | 53°19' | 08°28' | Niedersachsen | 33 | 61.6 | 93.6 | 155.2 | 205.8 | 195.2 | 192.7 | 195.4 | 127.5 | 90.6 | 47.5 | 28.3 | 1426.5
BRANDE-HOERNERKIRCHEN | 9 | 53°51' | 09°42' | Schleswig-Holstein | 34.4 | 60.6 | 96 | 155 | 210.4 | 215.8 | 196.6 | 197.8 | 134.1 | 94 | 47.8 | 29.9 | 1472.3
BRAUNLAGE (AWST) | 607 | 51°43' | 10°36' | Niedersachsen | 48 | 75.6 | 103.2 | 144.7 | 191.9 | 190.8 | 193.9 | 186.4 | 133 | 110 | 53.7 | 43 | 1474.2
BRAUNLAGE-HOHEGEISS | 625 | 51°39' | 10°40' | Niedersachsen | 43.1 | 70.8 | 101.7 | 140 | 191.9 | 189.4 | 193.4 | 185 | 133.6 | 106.7 | 50.7 | 39.5 | 1446
BRAUNSCHWEIG-VOEL.(WEWA) | 88 | 52°17' | 10°26' | Niedersachsen | 45 | 67.9 | 108.2 | 150.6 | 208.6 | 205.9 | 198.6 | 198.7 | 139.6 | 104.5 | 53.2 | 33.6 | 1514.3
BREMEN (FLUGWEWA) | 5 | 53°02' | 08°47' | Bremen | 40.5 | 70.7 | 102.3 | 153 | 204.3 | 202.7 | 191.1 | 193.2 | 136.6 | 99.6 | 53.2 | 35.7 | 1482.9
BREMERHAVEN (WEWA) | 7 | 53°32' | 08°34' | Bremen | 40 | 65.1 | 101.4 | 160.3 | 208.9 | 207.2 | 194.6 | 192.4 | 134.3 | 94.9 | 48.2 | 32.9 | 1480.2
BROCKEN (WEWA) | 1142 | 51°48' | 10°37' | Sachsen-Anhalt | 56.8 | 76.6 | 92.2 | 128.6 | 172.5 | 167.9 | 167.2 | 164 | 116.6 | 107.3 | 50.4 | 53 | 1353.1
BRUCKMUEHL-OBERWALL | 549 | 47°56' | 11°56' | Bayern | 54.9 | 77.8 | 125.1 | 153.7 | 188.5 | 197.9 | 224.2 | 206.3 | 160.6 | 125.9 | 71.1 | 47.3 | 1633.3
BRUECKENAU,BAD | 310 | 50°18' | 09°47' | Bayern | 38.5 | 74.6 | 110.3 | 154.4 | 190.5 | 195.9 | 212.2 | 193.3 | 149.9 | 101.1 | 39.6 | 31.8 | 1492.1
BUCHEN,KR.NECKAR-ODW. | 340 | 49°31' | 09°19' | Baden-Württemberg | 39.9 | 72.2 | 113.6 | 156 | 200.4 | 208.1 | 229.7 | 209.4 | 164.6 | 112.4 | 51.6 | 38.5 | 1596.3
BUCHHOLZ I.D.NORDHEIDE | 77 | 53°21' | 09°56' | Niedersachsen | 29.8 | 55.5 | 95.2 | 152.6 | 208.5 | 207.6 | 195.7 | 196.6 | 130.3 | 87.2 | 40.7 | 20.9 | 1420.6
BUECKEBURG (BW) | 68 | 52°17' | 09°05' | Niedersachsen | 41.3 | 64.6 | 98.7 | 139.2 | 190.9 | 181.3 | 181.2 | 178.8 | 128.3 | 103.5 | 50.2 | 33.5 | 1391.5
CELLE | 38 | 52°38' | 10°02' | Niedersachsen | 39 | 64 | 103 | 152 | 208 | 203 | 194 | 199 | 139 | 100 | 48 | 30 | 1476
CELLE-WIETZENBRUCH (BW) | 39 | 52°35' | 10°01' | Niedersachsen | 39.3 | 65.4 | 104.9 | 151.7 | 203.5 | 202.2 | 191.9 | 198.2 | 137.8 | 97.1 | 48.2 | 30.5 | 1470.6
CHAM | 396 | 49°13' | 12°40' | Bayern | 51.5 | 85.4 | 126 | 161.6 | 198 | 208.7 | 222.9 | 213.9 | 168.8 | 124.9 | 54.8 | 43.9 | 1660.4
CHEMNITZ (WEWA) | 418 | 50°47' | 12°52' | Sachsen | 57.7 | 73.5 | 104.7 | 139.2 | 190.7 | 191.9 | 200.4 | 193.9 | 147.5 | 126.1 | 60.3 | 46.6 | 1532.6
CLAUSTHAL-ZELLERFELD | 566 | 51°48' | 10°20' | Niedersachsen | 42.3 | 69.6 | 96.3 | 132.9 | 177.2 | 174.3 | 170.6 | 170.1 | 124.6 | 100.8 | 44.2 | 35 | 1337.9
CLOPPENBURG (A) | 42 | 52°50' | 08°03' | Niedersachsen | 39.1 | 69.5 | 105.7 | 153.3 | 200.6 | 198.6 | 186.8 | 191.7 | 138 | 102.7 | 53.8 | 35.1 | 1475
COLLMBERG | 314 | 51°18' | 13°01' | Sachsen | 50.9 | 68.9 | 92 | 124.7 | 182.1 | 178.2 | 184 | 178.7 | 131.8 | 107.5 | 51.1 | 40.6 | 1390.7
COTTBUS (WEWA) | 69 | 51°46' | 14°19' | Brandenburg | 48.4 | 72.2 | 125.1 | 164.8 | 224.5 | 224.9 | 227.9 | 215.1 | 159.5 | 119 | 55.9 | 41.8 | 1679
CUXHAVEN (WEWA) | 5 | 53°52' | 08°42' | Niedersachsen | 46.4 | 73.2 | 112.9 | 172.5 | 227.2 | 227.2 | 215.6 | 211.7 | 146.3 | 105.2 | 57.9 | 39.7 | 1635.8
DARMSTADT (WST) | 133 | 49°51' | 08°35' | Hessen | 47.5 | 85.9 | 121.8 | 168.9 | 205.5 | 221.3 | 230.5 | 213.7 | 175.4 | 113.5 | 54.9 | 46.9 | 1685.8
DEUSELBACH (AWST) | 480 | 49°45' | 07°03' | Rheinland-Pfalz | 50.7 | 81.4 | 113.9 | 156.5 | 198.3 | 201.7 | 224.1 | 204 | 163.7 | 126.2 | 64.6 | 48.5 | 1633.6
DOBEL (AKKST) | 696 | 48°47' | 08°29' | Baden-Württemberg | 48 | 69 | 109.6 | 138.2 | 179.4 | 188.4 | 220.2 | 197.4 | 163.3 | 120 | 63.9 | 43.2 | 1540.9
DOBERAN,BAD-HEILIGENDAMM | 3 | 54°08' | 11°50' | Mecklenburg-Vorpommern | 39.8 | 63.9 | 110.3 | 170.6 | 237.5 | 234.9 | 219 | 216.6 | 156.5 | 106.7 | 54.1 | 34.4 | 1644.3
DOBERLUG-KIRCHHAIN(AWST) | 97 | 51°38' | 13°34' | Brandenburg | 46.9 | 72.2 | 119.6 | 161.2 | 214.7 | 216.7 | 223.1 | 206.7 | 152 | 119.2 | 54.4 | 39.3 | 1626
DONAUESCHINGEN | 677 | 47°56' | 08°30' | Baden-Württemberg | 68 | 90 | 122 | 150 | 185 | 200 | 231 | 210 | 174 | 131 | 79 | 58 | 1697
DRESDEN-KLOTZ.(FLUGWEWA) | 227 | 51°07' | 13°45' | Sachsen | 55.7 | 75.2 | 111.5 | 145.9 | 203.3 | 201.1 | 210.9 | 197.2 | 148.4 | 127.2 | 58.9 | 46.1 | 1581.4
DRIBURG,BAD | 192 | 51°44' | 09°02' | Nordrhein-Westfalen | 31.7 | 62.2 | 98.9 | 147.7 | 179.1 | 180.3 | 186.6 | 182.3 | 130.7 | 91.9 | 40.1 | 27.3 | 1358.8
DUERRHEIM,BAD | 692 | 48°00' | 08°32' | Baden-Württemberg | 57.7 | 83.3 | 121 | 150.9 | 181.5 | 196.9 | 227.9 | 206.7 | 170 | 125.9 | 72.1 | 48 | 1641.9
DUESSELDORF (FLUGWEWA) | 37 | 51°17' | 06°46' | Nordrhein-Westfalen | 45.3 | 77.8 | 108.1 | 154.5 | 197.4 | 189.4 | 194.9 | 187.4 | 138.4 | 112.3 | 56.5 | 42.2 | 1504.1
DUESSELDORF (SUEDFRIEDH) | 37 | 51°12' | 06°45' | Nordrhein-Westfalen | 40.5 | 73.9 | 103.8 | 157.4 | 193.1 | 188.2 | 194.3 | 188.2 | 136.5 | 107.5 | 53.2 | 36.8 | 1473.4
EINBECK | 123 | 51°49' | 09°53' | Niedersachsen | 33.9 | 59.6 | 96.5 | 140.2 | 174.4 | 174.7 | 174.1 | 175 | 124.3 | 90.2 | 45.1 | 29.5 | 1317.5
EISLEBEN-HELFTA | 146 | 51°30' | 11°34' | Sachsen-Anhalt | 46.9 | 67.9 | 112 | 147.4 | 198.4 | 187.9 | 199.5 | 189.4 | 146 | 109.6 | 57.6 | 41.5 | 1504
ELLWANGEN-RINDELBACH | 460 | 48°59' | 10°07' | Baden-Württemberg | 25.3 | 59.9 | 108.1 | 140.9 | 172.6 | 177.5 | 204 | 182.7 | 157.3 | 105.5 | 42.7 | 16.9 | 1393.4
ELSDORF/ERFTKREIS | 85 | 50°55' | 06°33' | Nordrhein-Westfalen | 48 | 84.1 | 108.4 | 147.7 | 188.3 | 178.6 | 189.2 | 189.6 | 141.7 | 113.6 | 64.1 | 42.4 | 1495.7
ELSFLETH | 1 | 53°14' | 08°27' | Niedersachsen | 40.2 | 63.4 | 104 | 154.7 | 192.9 | 199.1 | 193.7 | 192.2 | 138.8 | 96.7 | 51.2 | 32.2 | 1459.4
EMDEN-NESSERLAND (WST) | 12 | 53°20' | 07°11' | Niedersachsen | 42.9 | 74.4 | 112.1 | 168.1 | 212.1 | 208.6 | 198.7 | 199.9 | 140 | 98.5 | 55.4 | 36.7 | 1547.4
EMDEN-WOLTHUSEN | 0 | 53°22' | 07°13' | Niedersachsen | 41 | 72 | 112 | 161 | 210 | 198 | 194 | 197 | 142 | 96 | 57 | 32 | 1512
ENGELSKIRCHEN | 144 | 50°59' | 07°25' | Nordrhein-Westfalen | 40.4 | 71.3 | 92.4 | 139.5 | 175.9 | 173.9 | 181.8 | 168.8 | 132.2 | 103 | 51.4 | 36.5 | 1367.1
ENINGEN (OB.LINDENHOF) | 705 | 48°28' | 09°18' | Baden-Württemberg | 56.6 | 84.9 | 118.8 | 146.3 | 183.7 | 203.3 | 225.9 | 207.4 | 179.7 | 128.3 | 78.8 | 58 | 1671.8
ENZKLOESTERLE | 600 | 48°40' | 08°28' | Baden-Württemberg | 59.1 | 70.3 | 99.3 | 120.8 | 151.1 | 160.4 | 191.4 | 172.5 | 146.1 | 116.8 | 70.2 | 52.4 | 1410.4
ERDINGER MOOS (FLUGWEWA) | 443.6 | 48°21' | 11°48' | Bayern | 47.8 | 77 | 128.2 | 160.7 | 203.2 | 209.3 | 232.4 | 210.4 | 166.9 | 119.9 | 60.1 | 44 | 1659.9
ERFDE | 18 | 54°18' | 09°19' | Schleswig-Holstein | 38.9 | 66.7 | 109.4 | 166.3 | 227.3 | 214.9 | 211 | 221.6 | 142.6 | 98.5 | 52.3 | 36.2 | 1585.4
ERFURT-BIND.(FLUGWEWA) | 316 | 50°59' | 10°57' | Thüringen | 50.2 | 71.9 | 112.3 | 151.9 | 205.5 | 204.4 | 218.5 | 204.1 | 155.2 | 114.1 | 58.8 | 41.5 | 1588.3
ERISKIRCH-MARIABRUNN | 408 | 47°38' | 09°32' | Baden-Württemberg | 36 | 70.3 | 118.6 | 156.9 | 190.5 | 205.3 | 238.6 | 207 | 158.5 | 96.1 | 43 | 33.9 | 1554.8
ERLANGEN | 270 | 49°36' | 11°00' | Bayern | 39.4 | 67.3 | 110.5 | 154 | 199.5 | 204.3 | 225.5 | 199.2 | 157.3 | 111.1 | 48.7 | 31.8 | 1548.5
ESCHBACH | 234 | 47°53' | 07°39' | Baden-Württemberg | 46.6 | 73.7 | 120.8 | 159.6 | 194.7 | 218.8 | 247.3 | 221.4 | 170.6 | 106.7 | 61.9 | 45.8 | 1668.2
ESSEN-BREDENEY (AWST) | 150 | 51°24' | 06°58' | Nordrhein-Westfalen | 44.5 | 76.2 | 102.6 | 147 | 192.6 | 181.6 | 186 | 183.1 | 134.5 | 111.1 | 55.7 | 38.8 | 1453.7
FELDBERG/SCHW. (WEWA) | 1486 | 47°52' | 08°00' | Baden-Württemberg | 80.4 | 92 | 108.9 | 134.9 | 161.2 | 177.7 | 212.9 | 191.5 | 160.3 | 146.1 | 88.8 | 86.4 | 1641.2
FELDBERG/SCHW.-ALTGLASH. | 962 | 47°51' | 08°06' | Baden-Württemberg | 47.8 | 68.9 | 103.7 | 134.6 | 168.1 | 185.5 | 219.9 | 194.5 | 159.9 | 129.5 | 67.2 | 45.6 | 1525.2
FICHTELBERG (WEWA) | 1213 | 50°25' | 12°57' | Sachsen | 63.8 | 76.7 | 104.1 | 139 | 176.5 | 180.7 | 191.8 | 189.7 | 145.1 | 130.3 | 60.6 | 57.4 | 1515.6
FLENSBURG | 45 | 54°48' | 09°25' | Schleswig-Holstein | 34.4 | 54.3 | 94.9 | 156.8 | 215.7 | 224.5 | 200.1 | 194.1 | 135.5 | 89.7 | 47.1 | 35.7 | 1482.9
FLENSBURG (SCHAEFERHAUS) | 41 | 54°46' | 09°22' | Schleswig-Holstein | 35.6 | 59.1 | 96.3 | 161.5 | 221.3 | 224.8 | 205.9 | 206.3 | 136.5 | 93.1 | 46.5 | 33.6 | 1520.5
FRANKFURT/M. (FLUGWEWA) | 112 | 50°02' | 08°35' | Hessen | 40.9 | 74.9 | 116.4 | 162.6 | 206.5 | 209.4 | 224.5 | 203.9 | 157.5 | 102.5 | 48.4 | 38.5 | 1586.1
FRANKFURT/M. (STADT) | 125 | 50°08' | 08°40' | Hessen | 31.1 | 67.2 | 115.3 | 164.1 | 204.5 | 202.7 | 220.8 | 201.3 | 152 | 92.8 | 36.4 | 27 | 1515.3
FRANKFURT/ODER | 48 | 52°21' | 14°32' | Brandenburg | 46.4 | 74.9 | 129.4 | 167.8 | 229.7 | 228.1 | 228.3 | 219.7 | 158.7 | 114 | 53.7 | 38.5 | 1689.1
FREIAMT-OTTOSCHWANDEN | 481 | 48°12' | 07°56' | Baden-Württemberg | 47 | 79.2 | 118.1 | 159.1 | 202.1 | 222.6 | 254.2 | 228.8 | 180.2 | 118.4 | 70.5 | 50.8 | 1731.1
FREIBURG I.BR. (AWST) | 269 | 48°00' | 07°50' | Baden-Württemberg | 52.2 | 82.2 | 122.8 | 159.2 | 197.8 | 223.4 | 252.1 | 227.9 | 178.7 | 122.2 | 68.6 | 53.1 | 1740.1
FREIBURG/ELBE | 2 | 53°49' | 09°14' | Niedersachsen | 26.2 | 48 | 87.8 | 147.1 | 186.3 | 170 | 159.5 | 121.9 | 181.4 | 58.2 | 33 | 22 | 1241.5
FREUDENSTADT (WEWA) | 797 | 48°27' | 08°24' | Baden-Württemberg | 64.2 | 82.5 | 117.8 | 152.5 | 192.3 | 205.2 | 240.6 | 214.2 | 177.9 | 135.8 | 79.1 | 59.3 | 1721.4
FRIEDENWEILER | 928 | 47°55' | 08°15' | Baden-Württemberg | 69.8 | 86.4 | 118.8 | 141.8 | 166.1 | 172.7 | 210.9 | 199.5 | 172 | 134.6 | 80.6 | 62.2 | 1615.4
FRIEDRICHSBRUNN | 523 | 51°41' | 11°02' | Sachsen-Anhalt | 46.4 | 80.5 | 106.4 | 146.3 | 195.2 | 186.9 | 201.4 | 195.8 | 142.7 | 117.3 | 58.7 | 43.9 | 1521.5
FRIEDRICHSHAFEN | 394 | 47°39' | 09°29' | Baden-Württemberg | 44.8 | 82.6 | 131.4 | 163.7 | 207.5 | 223.2 | 247.7 | 218.4 | 174.4 | 102 | 56.8 | 38.4 | 1691
FRIESOYTHE-EDEWECHTERDAM | 8 | 53°05' | 07°56' | Niedersachsen | 29.2 | 63.6 | 99.5 | 143.6 | 169.3 | 150 | 142.6 | 165.1 | 134.2 | 86.8 | 40.2 | 23.4 | 1247.5
FULDA | 255 | 50°32' | 09°40' | Hessen | 37.2 | 64.6 | 99 | 142.7 | 183.4 | 184.1 | 190.5 | 176.6 | 129.6 | 91 | 41.8 | 27.6 | 1368
GARDELEGEN (WEWA) | 47 | 52°30' | 11°23' | Sachsen-Anhalt | 41.4 | 66.5 | 106 | 151.6 | 210.1 | 206.9 | 205.6 | 198.4 | 144.8 | 103.6 | 48.4 | 34 | 1517.1
GARMISCH-PARTENK. (AWST) | 719 | 47°29' | 11°03' | Bayern | 74.6 | 102.3 | 137.9 | 148.9 | 169.7 | 171.1 | 200.6 | 192.8 | 176.3 | 150.6 | 84.7 | 58.9 | 1668.2
GEISENHEIM (AMBF) | 118 | 49°59' | 07°57' | Hessen | 38.8 | 75.7 | 120.1 | 166 | 205.9 | 205.5 | 224.3 | 207.1 | 157.2 | 97.8 | 50.1 | 38.6 | 1587
GEISSING | 610 | 47°52' | 12°37' | Bayern | 65.5 | 91.4 | 131.9 | 158.4 | 200.5 | 202.8 | 230.7 | 217.7 | 169.8 | 141.9 | 77.3 | 56.9 | 1744.6
GENTHIN (AWST) | 35 | 52°23' | 12°09' | Sachsen-Anhalt | 41.8 | 83 | 117.9 | 154.6 | 227 | 223.7 | 228.3 | 201.9 | 157.3 | 102.7 | 48.8 | 31.7 | 1618.7
GERA-LEUMNITZ (WEWA) | 311 | 50°52' | 12°07' | Thüringen | 61.1 | 79.4 | 113.3 | 149.7 | 200.4 | 198.9 | 211 | 200.4 | 150.8 | 120.7 | 66 | 50.2 | 1601.9
GERNSHEIM-ALLMENDFELD | 90 | 49°45' | 08°31' | Hessen | 38.7 | 71.3 | 112.5 | 156.3 | 199.3 | 202.2 | 218.5 | 200.5 | 155.2 | 93.3 | 47.1 | 39.2 | 1534.1
GIESSEN (WEWA) | 186 | 50°36' | 08°39' | Hessen | 36.2 | 70.7 | 109.9 | 159.6 | 200.8 | 202.9 | 214.3 | 195.1 | 142.4 | 97.1 | 42 | 33.1 | 1504.2
GLUECKSTADT | 2 | 53°47' | 09°25' | Schleswig-Holstein | 42.6 | 68.3 | 106 | 167.2 | 219.9 | 220.9 | 205.2 | 207.1 | 140.1 | 97.8 | 52.7 | 36.6 | 1564.3
GOERLITZ (WEWA) | 238 | 51°09' | 14°57' | Sachsen | 55.8 | 76 | 120.8 | 157.5 | 213.8 | 210.5 | 221.7 | 209.7 | 153.6 | 126.8 | 57.9 | 45.1 | 1649.1
GOETTINGEN (WEWA) | 173 | 51°30' | 09°57' | Niedersachsen | 40.9 | 69.5 | 104.8 | 143.6 | 190.8 | 186 | 187.5 | 181.5 | 132 | 101.7 | 49.1 | 34.5 | 1421.8
GOLDBERG (AWST) | 58 | 53°36' | 12°06' | Mecklenburg-Vorpommern | 40.7 | 65.3 | 112.5 | 164.3 | 235.5 | 223.6 | 213 | 209.2 | 154.2 | 103.8 | 53.5 | 35.1 | 1610.7
GRAMBEK | 27 | 53°34' | 10°40' | Schleswig-Holstein | 39.2 | 65.6 | 107.9 | 167 | 222.4 | 233.8 | 221.2 | 216.9 | 145.2 | 100.2 | 47.8 | 28.6 | 1595.8
GREIFSWALD (WEWA) | 6 | 54°05' | 13°24' | Mecklenburg-Vorpommern | 42.7 | 69 | 121.3 | 174 | 248.2 | 249.5 | 238.2 | 229.8 | 163 | 109.6 | 54.2 | 39.6 | 1739
GREIFSWALD-WIECK | 2 | 54°06' | 13°27' | Mecklenburg-Vorpommern | 44 | 71 | 122 | 174 | 254 | 254 | 241 | 233 | 168 | 111 | 57 | 40 | 1767
GREVEN (FLUGWEWA) | 48 | 52°08' | 07°41' | Nordrhein-Westfalen | 45.3 | 76.3 | 109.9 | 158.8 | 204 | 195.9 | 193.9 | 194.1 | 140.8 | 111.5 | 56.2 | 39.7 | 1526.4
GROSS LUESEWITZ | 40 | 54°04' | 12°20' | Mecklenburg-Vorpommern | 40.7 | 67.9 | 111.1 | 165.7 | 232.4 | 229.1 | 210.7 | 208.5 | 147.3 | 101.8 | 52.8 | 38.5 | 1606.6
GROSSENKNETEN-AHLHORN | 42 | 52°55' | 08°13' | Niedersachsen | 34.4 | 66.2 | 102.9 | 152.6 | 197.3 | 194.9 | 184.9 | 188.9 | 135.1 | 99.7 | 48.9 | 29.7 | 1435.4
GROSSER ARBER (WEWA) | 1436 | 49°06' | 13°08' | Bayern | 70.7 | 93.2 | 107.2 | 150.1 | 188.4 | 182.8 | 219.8 | 198.8 | 160.4 | 157.5 | 74.5 | 73.4 | 1676.8
GROSSER FALKENSTEIN(WST) | 1307 | 49°05' | 13°16' | Bayern | 80.2 | 91.4 | 120.2 | 142.5 | 183.7 | 187.6 | 206.5 | 198.1 | 157.4 | 150.6 | 73.6 | 72.4 | 1664.1
GROSSER INSELSBERG | 913 | 50°51' | 10°28' | Thüringen | 43.6 | 66.2 | 89.7 | 136.8 | 183.5 | 177 | 196.2 | 182.5 | 131.3 | 105.7 | 45.8 | 39.3 | 1397.7
GRUENOW (AWST) | 55 | 53°19' | 13°56' | Brandenburg | 47.4 | 72.5 | 128.3 | 164.4 | 235.7 | 244.4 | 227.2 | 218 | 162.6 | 108.8 | 59 | 35.7 | 1704
GRUND,BAD | 300 | 51°47' | 10°14' | Niedersachsen | 28.5 | 63 | 94.6 | 133.8 | 171.4 | 179.5 | 170.1 | 173.1 | 128 | 92.8 | 35.5 | 21.2 | 1291.4
GUNZENHAUSEN(ALTMUEHLS.) | 413 | 49°07' | 10°44' | Bayern | 46.3 | 68.9 | 113.9 | 151.5 | 191.3 | 188.9 | 220.5 | 204.3 | 154.7 | 108 | 54.2 | 38.9 | 1541.4
HAGENBUECHACH | 384 | 49°32' | 10°46' | Bayern | 39.6 | 75.6 | 119.1 | 159.7 | 206.2 | 211.6 | 227.6 | 206.2 | 163 | 117 | 50.7 | 38.2 | 1614.5
HAHNENKLEE (KKST) | 567 | 51°51' | 10°20' | Niedersachsen | 40.1 | 69.3 | 98.1 | 135.2 | 177.6 | 165.8 | 165.3 | 171.4 | 127.8 | 100.7 | 43.2 | 34.3 | 1328.9
HALLE-KROELLWITZ (AWST) | 93 | 51°30' | 11°57' | Sachsen-Anhalt | 42.3 | 56.4 | 107.4 | 138.3 | 184.1 | 193.4 | 189 | 172.1 | 127.7 | 104.8 | 50.5 | 37.4 | 1403.7
HALLE-STADT | 104 | 51°29' | 11°59' | Sachsen-Anhalt | 37.1 | 58 | 101 | 143 | 201.8 | 197.3 | 207.9 | 194.1 | 143.6 | 98.4 | 46.2 | 29.2 | 1457.7
HAMBURG-FUHLS.(FLUGWEWA) | 11 | 53°38' | 09°59' | Hamburg | 42.2 | 67 | 104.7 | 160.7 | 216.8 | 221.8 | 206.7 | 207.3 | 141.1 | 100.7 | 53 | 35.2 | 1557
HAMBURG-ST.PAULI (SWA) | 22 | 53°33' | 09°58' | Hamburg | 38.2 | 63.7 | 98.6 | 153.6 | 212 | 213 | 199.4 | 196.7 | 138 | 94.8 | 48.3 | 30.3 | 1486.8
HAMBURG-WANDSBEK | 18 | 53°35' | 10°07' | Hamburg | 36.6 | 62.5 | 96.3 | 152.4 | 205.4 | 207.2 | 196.9 | 196 | 134.4 | 89.3 | 47.2 | 29.9 | 1454
HANNOVER-LANG.(FLUGWEWA) | 59 | 52°27' | 09°40' | Niedersachsen | 41.6 | 66.7 | 105.7 | 150.2 | 206.3 | 208 | 198.4 | 197.1 | 138.6 | 104 | 51.5 | 33.5 | 1501.4
HARZBURG,BAD | 269 | 51°53' | 10°32' | Niedersachsen | 29.8 | 52.2 | 100.3 | 139.8 | 187.1 | 190.6 | 188.2 | 183.9 | 136.3 | 89.7 | 40 | 20.9 | 1358.8
HARZGERODE (AWST) | 404 | 51°39' | 11°08' | Sachsen-Anhalt | 47.4 | 72.8 | 109.8 | 146.4 | 192.9 | 193 | 197.2 | 190.7 | 146.4 | 113.8 | 59.8 | 39.9 | 1510.3
HAUSSTEIN | 648 | 48°51' | 13°04' | Bayern | 64.5 | 95.3 | 129 | 165.3 | 211.5 | 218 | 238.1 | 220.2 | 176 | 146.2 | 64.8 | 60.4 | 1789.4
HEIDELBERG | 111 | 49°25' | 08°39' | Baden-Württemberg | 38.7 | 70.8 | 109.6 | 153.9 | 189.8 | 209.4 | 225.1 | 203.6 | 160.9 | 101.9 | 48 | 39.2 | 1550.9
HEIDELBERG(KOENIGSTUHL) | 561 | 49°23' | 08°43' | Baden-Württemberg | 42.6 | 73.8 | 111.5 | 153.7 | 203.3 | 217.7 | 238.4 | 209 | 167.4 | 119.3 | 55.6 | 42.6 | 1634.8
HEIDENHEIM/BRENZ | 500 | 48°40' | 10°07' | Baden-Württemberg | 30.7 | 55.8 | 94.7 | 133.7 | 171.1 | 186.4 | 215.1 | 187.4 | 141.8 | 80.4 | 37 | 21.7 | 1355.6
HEIDENROD-MAPPERSHAIN | 496 | 50°10' | 07°59' | Hessen | 33.6 | 65 | 101.9 | 144.7 | 183.1 | 182.6 | 199.4 | 179.2 | 135.1 | 93.4 | 45.8 | 31 | 1394.7
HELGOLAND (WEWA) | 4 | 54°10' | 07°53' | Schleswig-Holstein | 45.5 | 77.3 | 120.1 | 177.2 | 240.9 | 236.3 | 224.3 | 220.5 | 147.4 | 99.5 | 52.9 | 40.9 | 1682.8
HELMSTEDT | 140 | 52°13' | 11°01' | Niedersachsen | 33.9 | 57.6 | 102.6 | 138.7 | 186.1 | 190 | 180.2 | 177.4 | 130.1 | 99.7 | 46.4 | 29.7 | 1372.6
HELSE,KR.DITHMARSCHEN | 2 | 53°58' | 09°00' | Schleswig-Holstein | 41.4 | 66.4 | 106.3 | 167 | 219.6 | 209.3 | 206.6 | 200.6 | 139.3 | 97.5 | 50.6 | 35.5 | 1540
HERFORD | 77 | 52°07' | 08°41' | Nordrhein-Westfalen | 42.6 | 70.5 | 102.3 | 150.8 | 199.8 | 195.6 | 190.6 | 190.1 | 133.3 | 107.5 | 51.8 | 36.1 | 1471.1
HERRENALB,BAD | 350 | 48°48' | 08°26' | Baden-Württemberg | 31.9 | 59.6 | 90.9 | 121.7 | 159.5 | 172.5 | 194.9 | 175.8 | 144.4 | 89.6 | 42.3 | 30.3 | 1313.3
HERSDORF-WEISSENSEIFEN | 530 | 50°09' | 06°33' | Rheinland-Pfalz | 35 | 71.4 | 106.7 | 145.8 | 178 | 175.2 | 190.7 | 180.6 | 149.7 | 114.7 | 50.6 | 30.3 | 1428.9
HERSFELD,BAD (WEWA) | 272 | 50°51' | 09°44' | Hessen | 38.2 | 65.7 | 101 | 143.3 | 185.9 | 181.9 | 192.8 | 178.2 | 130.5 | 93.7 | 41.4 | 32.8 | 1385.4
HINDELANG-UNTERJ.(AKKST) | 1053 | 47°32' | 10°26' | Bayern | 84.6 | 98 | 125.4 | 132.8 | 154.5 | 154.5 | 186.7 | 176.6 | 165 | 149.7 | 92 | 83.8 | 1603.7
HINTERZARTEN | 883 | 47°53' | 08°06' | Baden-Württemberg | 49.5 | 73.5 | 112.6 | 142.1 | 172.5 | 194.2 | 232.1 | 207.9 | 175.3 | 132.4 | 63.8 | 45.8 | 1601.7
HOECHENSCHWAND (AKKST) | 1008 | 47°44' | 08°09' | Baden-Württemberg | 60.6 | 89.3 | 123.1 | 159.4 | 193.5 | 207.7 | 246.6 | 221.6 | 185 | 142.1 | 77.5 | 58.9 | 1765.3
HOF-HOHENSAAS (WEWA) | 567 | 50°18' | 11°52' | Bayern | 44.8 | 72.4 | 112.3 | 149.2 | 195 | 198.1 | 207.7 | 195.5 | 156.3 | 120.7 | 51.7 | 38.1 | 1541.8
HOFGEISMAR-BEBERBECK | 242 | 51°32' | 09°28' | Hessen | 22.7 | 52.9 | 92.3 | 138.4 | 185.8 | 176.9 | 174.7 | 171.3 | 119.5 | 72.1 | 30.3 | 17.1 | 1254
HOHENPEISSENBERG (OBS) | 977 | 47°48' | 11°00' | Bayern | 92.3 | 100.8 | 137 | 156 | 187.7 | 199.4 | 229.9 | 210.7 | 178.9 | 150.3 | 92.9 | 84.5 | 1820.3
HOHN (BW) | 17 | 54°18' | 09°32' | Schleswig-Holstein | 38 | 64.5 | 104.4 | 165.4 | 221.3 | 224.4 | 212.5 | 213.7 | 148.2 | 97.8 | 49.9 | 33.6 | 1573.8
HOLZMINDEN | 128 | 51°49' | 09°27' | Niedersachsen | 31.1 | 57.5 | 95.7 | 138.5 | 180.9 | 165.7 | 166.1 | 172.1 | 117.7 | 84.9 | 38.6 | 24.3 | 1273.2
HOLZMINDEN-SILBERBORN | 440 | 51°46' | 09°32' | Niedersachsen | 31.2 | 65.1 | 95.5 | 138.2 | 186.7 | 179.3 | 178.1 | 177.8 | 120.2 | 96 | 40.6 | 26.5 | 1335.1
HORNISGRINDE | 1125 | 48°36' | 08°12' | Baden-Württemberg | 50.2 | 79 | 102.1 | 149.2 | 181.5 | 183.6 | 201.6 | 222.3 | 151.2 | 134.2 | 78.7 | 50.2 | 1583.8
HUELL | 438 | 48°36' | 11°40' | Bayern | 49.4 | 77.4 | 136.8 | 168.8 | 212 | 222.5 | 248.6 | 223.1 | 179.1 | 119.3 | 56.2 | 41.3 | 1734.6
HUSUM | 3 | 54°28' | 09°03' | Schleswig-Holstein | 38.8 | 67.8 | 107.9 | 156.1 | 207 | 205.4 | 192.9 | 199.2 | 143.9 | 95.6 | 48.6 | 35.7 | 1499
HUSUM (WST) | 37 | 54°31' | 09°08' | Schleswig-Holstein | 39.1 | 66.6 | 102.4 | 156 | 213.7 | 209.1 | 198.9 | 201.2 | 139.9 | 93.6 | 48 | 36.6 | 1505.1
ISNY | 712 | 47°41' | 10°02' | Baden-Württemberg | 64.8 | 89.8 | 128.7 | 146 | 180 | 192.3 | 222.5 | 201.3 | 172.9 | 135.4 | 73.8 | 59.8 | 1667.4
JENA (STERNWARTE) | 155 | 50°55' | 11°35' | Thüringen | 44.6 | 64.8 | 103.7 | 139.5 | 178.3 | 178.4 | 194.2 | 188.1 | 142.1 | 106.4 | 53.9 | 33.2 | 1427.2
JEVER (BW) | 7 | 53°32' | 07°54' | Niedersachsen | 37.2 | 66.9 | 104.6 | 161.6 | 213.2 | 205.7 | 196.1 | 196.4 | 140.4 | 98.4 | 52.8 | 33 | 1506.3
JORK | 1 | 53°31' | 09°40' | Niedersachsen | 40.1 | 64.3 | 99.6 | 156.8 | 210.8 | 218.1 | 198.4 | 201.9 | 139.3 | 95.1 | 51.4 | 31.2 | 1507
JUELICH (KERNF.-ANLAGE) | 91 | 50°54' | 06°24' | Nordrhein-Westfalen | 49.6 | 76.2 | 107 | 142.1 | 181.6 | 174.4 | 187.5 | 177.1 | 139.5 | 115 | 65.7 | 49.2 | 1464.7
JUETERBOG | 75 | 52°00' | 13°06' | Brandenburg | 49.4 | 74 | 121 | 167.1 | 224.4 | 221.5 | 232.3 | 215.6 | 156.6 | 113.5 | 57 | 40.5 | 1672.8
KAHLER ASTEN (WEWA) | 839 | 51°10' | 08°29' | Nordrhein-Westfalen | 41.6 | 73.1 | 92.6 | 135.5 | 175.5 | 170.3 | 177 | 167.4 | 127.7 | 105.1 | 46.5 | 41.2 | 1353.5
KAISERSLAUTERN | 270 | 49°25' | 07°44' | Rheinland-Pfalz | 37.6 | 63 | 102.8 | 138.9 | 169.3 | 180.6 | 183.6 | 178.9 | 147.1 | 104.4 | 57.7 | 39.4 | 1403.2
KALL-SISTIG | 505 | 50°30' | 06°31' | Nordrhein-Westfalen | 49 | 73.6 | 106 | 151.9 | 199.6 | 182.5 | 203.1 | 195.7 | 148.8 | 112.4 | 58 | 47.3 | 1527.8
KALTENNORDHEIM (AWST) | 487 | 50°37' | 10°08' | Thüringen | 40.2 | 71.9 | 112.1 | 157.1 | 198.7 | 194.4 | 211.1 | 196.3 | 148.3 | 107.5 | 45.6 | 37 | 1520.4
KARLSHULD | 374 | 48°40' | 11°17' | Bayern | 38.9 | 68.5 | 113.5 | 147.5 | 188.2 | 197.9 | 224.1 | 199.4 | 152.5 | 96.7 | 43.8 | 35 | 1505.8
KARLSRUHE (WEWA) | 112 | 49°02' | 08°21' | Baden-Württemberg | 47 | 77 | 121.6 | 161.1 | 209.5 | 219.8 | 244.2 | 221.1 | 172 | 112.1 | 58.9 | 47.1 | 1691.4
KASSEL (AWST) | 231 | 51°17' | 09°26' | Hessen | 38.5 | 72.3 | 109.9 | 149.7 | 194.1 | 190.3 | 195.7 | 187.7 | 135.1 | 98.7 | 45.2 | 31.2 | 1448.3
KASSEL-WILHELMSHOEHE (A) | 283 | 51°19' | 09°24' | Hessen | 20.4 | 58.6 | 102.1 | 145.7 | 203.2 | 194.8 | 210.5 | 186.3 | 119.2 | 55.3 | 27.4 | 15.7 | 1339.3
KAUFERING | 585 | 48°05' | 10°51' | Bayern | 55 | 88.2 | 117.7 | 144.9 | 177.2 | 184.5 | 213.3 | 205.6 | 167.7 | 116.1 | 68.2 | 44.9 | 1583.3
KEMPTEN (WEWA) | 705 | 47°43' | 10°20' | Bayern | 81.9 | 97.4 | 132.1 | 155.1 | 182.6 | 193.5 | 223.1 | 208.2 | 178 | 144.5 | 85.9 | 72.8 | 1755
KIEL-HOLTENAU (BW) | 27 | 54°22' | 10°08' | Schleswig-Holstein | 38.5 | 64.4 | 106.4 | 171.1 | 230.2 | 237.1 | 218.7 | 220.4 | 150.5 | 102.3 | 52 | 34.9 | 1626.5
KIEL-KRONSHAGEN (WST) | 4 | 54°20' | 10°05' | Schleswig-Holstein | 41 | 67 | 108 | 171 | 223 | 241 | 219 | 223 | 154 | 104 | 50 | 35 | 1635
KISSINGEN,BAD (WEWA) | 282 | 50°13' | 10°04' | Bayern | 34.5 | 65.2 | 106.3 | 146 | 194.9 | 200.6 | 213.2 | 189.6 | 141 | 92.8 | 38 | 29.9 | 1452
KL.FELDBERG/TS. (AWST) | 805 | 50°13' | 08°26' | Hessen | 41.2 | 69.4 | 104.7 | 150.7 | 184.9 | 183.4 | 200.7 | 189.9 | 144.9 | 105.3 | 46.4 | 39.8 | 1461.3
KLEINMACHNOW | 42 | 52°24' | 13°14' | Brandenburg | 45.4 | 70.6 | 120.2 | 158.2 | 222 | 221.4 | 222.5 | 208.3 | 154 | 107.7 | 50.6 | 36.8 | 1617.6
KLEVE | 46 | 51°45' | 06°05' | Nordrhein-Westfalen | 38.3 | 75.6 | 93.2 | 155 | 212.2 | 186.8 | 198.2 | 188.1 | 118.1 | 97 | 54.1 | 28.5 | 1445
KLIPPENECK (AWST) | 973 | 48°06' | 08°45' | Baden-Württemberg | 81.6 | 98.5 | 131.1 | 158.2 | 194.8 | 216.2 | 244.8 | 222.2 | 185.9 | 151.4 | 95.4 | 77.4 | 1857.5
KOELN-WAHN (FLUGWEWA) | 92 | 50°51' | 07°09' | Nordrhein-Westfalen | 47.1 | 79 | 107.5 | 154.8 | 192.1 | 186 | 194.5 | 184.3 | 143.7 | 112.4 | 59 | 44 | 1504.2
KOENIGSFELD/SCHW. | 754 | 48°08' | 08°25' | Baden-Württemberg | 56.5 | 76.3 | 116 | 146.5 | 176.9 | 194.2 | 227.1 | 207.1 | 171.3 | 131.9 | 73.5 | 51.5 | 1628.6
KOENIGSMOOR | 40 | 53°13' | 09°39' | Niedersachsen | 33.5 | 60.5 | 95.1 | 147.2 | 202.5 | 203.9 | 194.5 | 194.9 | 135 | 93.6 | 45.2 | 25.3 | 1431.2
KOENIGSTEIN/TS. | 380 | 50°11' | 08°28' | Hessen | 42.7 | 82.7 | 109.7 | 165.8 | 189.6 | 191.1 | 201 | 198.8 | 152.3 | 97.5 | 47.5 | 36.1 | 1514.9
KOESCHING | 417 | 48°49' | 11°29' | Bayern | 41.7 | 76.1 | 121.9 | 158 | 202.7 | 213.7 | 233.5 | 211.4 | 165.1 | 108.2 | 48.8 | 38.8 | 1620
KOHLGRUB,BAD | 850 | 47°40' | 11°02' | Bayern | 76.2 | 87.9 | 129.8 | 147.7 | 178.1 | 190.3 | 218.4 | 197.7 | 170.4 | 137.4 | 81.6 | 68.6 | 1683.9
KONSTANZ (WEWA) | 443 | 47°40' | 09°11' | Baden-Württemberg | 43 | 73.4 | 124.9 | 161.7 | 198.6 | 218.1 | 244.6 | 215.3 | 171.1 | 99.8 | 52.6 | 37 | 1640.2
KREUTH (AKKST) | 776 | 47°38' | 11°44' | Bayern | 58.6 | 72.1 | 101.6 | 115.7 | 151.3 | 152.1 | 181 | 166.2 | 137 | 112.6 | 62.8 | 52 | 1362.8
KREUZNACH, BAD | 102 | 49°51' | 07°52' | Rheinland-Pfalz | 34.8 | 68.8 | 114.1 | 155.9 | 197.6 | 198.2 | 212.8 | 200 | 151.4 | 95.5 | 48 | 35.3 | 1512.3
KROZINGEN,BAD | 238 | 47°54' | 07°42' | Baden-Württemberg | 39.2 | 65.2 | 106.6 | 147 | 176.4 | 190.1 | 224.3 | 200.4 | 161.2 | 97.2 | 56.8 | 37.3 | 1501.6
KRUMBACH-EDENHAUSEN | 520 | 48°15' | 10°25' | Bayern | 43.5 | 68 | 113.9 | 149.8 | 186.3 | 208 | 231.8 | 200.4 | 161.8 | 103.3 | 55.7 | 39.6 | 1562
KUMHAUSEN | 436 | 48°30' | 12°09' | Bayern | 48.5 | 79.8 | 126.2 | 163.3 | 208.9 | 215.7 | 243.1 | 219.8 | 170.2 | 123.7 | 60.4 | 43.7 | 1703.5
LAHR (WEWA) | 155 | 48°22' | 07°49' | Baden-Württemberg | 42.3 | 75.8 | 118.9 | 162.1 | 208.3 | 226.6 | 259.7 | 231.1 | 171.2 | 107.6 | 55.6 | 39.1 | 1698.4
LAICHINGEN | 747 | 48°29' | 09°42' | Baden-Württemberg | 54.5 | 82 | 119 | 147.9 | 187.3 | 197 | 228.4 | 209.7 | 166.6 | 120 | 70.2 | 45 | 1627.6
LANGEOOG | 5 | 53°44' | 07°28' | Niedersachsen | 39.1 | 71.3 | 112 | 168.3 | 218.8 | 210.2 | 199.6 | 201.4 | 138.8 | 97.7 | 51.3 | 34.4 | 1543
LAUCHSTAEDT,BAD | 119 | 51°23' | 11°52' | Sachsen-Anhalt | 37.2 | 53.7 | 90.2 | 130.9 | 184.7 | 187.8 | 190.3 | 176.8 | 125.6 | 93.4 | 45.6 | 30.1 | 1346.3
LAUTERBERG,BAD (A) | 300 | 51°38' | 10°28' | Niedersachsen | 33.8 | 63.2 | 94.1 | 134.5 | 185.1 | 185.2 | 183.6 | 178.3 | 122.5 | 94.3 | 38.9 | 24.1 | 1337.4
LAUTERTAL-OBERLAU.(AWST) | 344.5 | 50°18' | 10°58' | Bayern | 40.6 | 74.6 | 112.6 | 158.1 | 207.8 | 210 | 221.2 | 203.5 | 156.5 | 108.5 | 45.2 | 36.2 | 1574.8
LECK (AWST) | 7 | 54°47' | 08°56' | Schleswig-Holstein | 39.4 | 63.5 | 102.1 | 162.1 | 225.3 | 222 | 210.9 | 207.6 | 139.3 | 93.7 | 48.9 | 35 | 1549.9
LEHBECK | 9 | 54°44' | 09°52' | Schleswig-Holstein | 38.1 | 62.9 | 105.5 | 170.6 | 231.2 | 231.6 | 220.7 | 218.3 | 152.6 | 103.5 | 50.5 | 40 | 1625.4
LEIBLFING | 365 | 48°45' | 12°30' | Bayern | 30.1 | 67.1 | 126 | 172.2 | 216.5 | 226.2 | 242.4 | 219.6 | 176.9 | 115.1 | 44.6 | 23.4 | 1659.9
LEINEFELDE (WEWA) | 356 | 51°23' | 10°18' | Thüringen | 48.2 | 76.5 | 113.7 | 148.7 | 196.8 | 196.2 | 200.4 | 193.3 | 145.8 | 115 | 54.3 | 40.1 | 1528.9
LEIPZIG-HOLZHAUSEN(AWST) | 138 | 51°18' | 12°26' | Sachsen | 45.4 | 66.2 | 99.9 | 143.1 | 198.5 | 193.2 | 206.2 | 190.3 | 132.9 | 107.2 | 47 | 36 | 1465.8
LEIPZIG-MOCKAU | 128 | 51°23' | 12°23' | Sachsen | 41 | 62 | 93 | 143 | 188 | 187 | 183 | 183 | 132 | 97 | 44 | 31 | 1384
LEIPZIG-SCHK. (FLUGWEWA) | 141 | 51°26' | 12°14' | Sachsen | 47.3 | 68.2 | 104.7 | 150.3 | 202.1 | 199.1 | 203.6 | 193.8 | 140.5 | 106.5 | 48.9 | 37.3 | 1502.4
LENNINGEN-SCHOPFLOCH | 758 | 48°32' | 09°31' | Baden-Württemberg | 59.5 | 83.6 | 119.2 | 151.6 | 191.2 | 205.2 | 238.9 | 213.1 | 173.2 | 135.2 | 72.7 | 56.9 | 1700.4
LENZKIRCH | 818 | 47°52' | 08°12' | Baden-Württemberg | 66.3 | 80.5 | 114.7 | 143.2 | 168.9 | 186.7 | 216.8 | 198.6 | 170.5 | 128.4 | 78.7 | 59.6 | 1612.7
LEUNAWERKE | 92 | 51°19' | 12°02' | Sachsen-Anhalt | 52.1 | 71.6 | 113.4 | 147.9 | 208.1 | 201.2 | 217.3 | 197.3 | 149.7 | 110.8 | 58.9 | 37.7 | 1565.9
LEVERKUSEN | 44 | 51°00' | 06°58' | Nordrhein-Westfalen | 43 | 74 | 101.6 | 151.8 | 184.1 | 177 | 184.3 | 179.5 | 134.5 | 103.8 | 53.1 | 40.3 | 1426.8
LILIENTAL BEI IHRINGEN | 284 | 48°04' | 07°40' | Baden-Württemberg | 29.3 | 57.6 | 102.9 | 137 | 170.4 | 196.8 | 210.2 | 180.6 | 134.6 | 82.5 | 43.3 | 30.6 | 1375.8
LIMBURG/LAHN-OFFHEIM | 185 | 50°24' | 08°03' | Hessen | 31.9 | 65.2 | 105.5 | 153 | 188.2 | 195.2 | 204.9 | 185.3 | 141.2 | 89.9 | 40.8 | 26.9 | 1428.1
LINDENBERG (OBS) | 98 | 52°12' | 14°07' | Brandenburg | 46.2 | 70.1 | 123.2 | 165.1 | 225.3 | 228.2 | 228.9 | 217.1 | 157.2 | 115.3 | 50.9 | 37.4 | 1664.8
LINDENFELS | 341 | 49°40' | 08°47' | Hessen | 21.4 | 68.4 | 118.8 | 166.9 | 207.8 | 221.8 | 236.1 | 213 | 170.5 | 117.2 | 30.7 | 18.3 | 1590.9
LINGEN (WEWA) | 22 | 52°31' | 07°18' | Niedersachsen | 43.3 | 71.2 | 103.3 | 153.6 | 193.8 | 193.5 | 185.4 | 187.2 | 134.7 | 102.9 | 54.6 | 36.9 | 1460.2
LIPPSPRINGE,BAD (WEWA) | 157 | 51°47' | 08°50' | Nordrhein-Westfalen | 43.7 | 73.3 | 103.4 | 147.6 | 195.2 | 187 | 183.2 | 183.8 | 130.4 | 108 | 51.9 | 38.3 | 1445.8
LIPPSTADT-BOEKENFOERDE | 92 | 51°38' | 08°23' | Nordrhein-Westfalen | 46.7 | 77.1 | 109.8 | 143.7 | 185.8 | 176.4 | 177.4 | 179.3 | 137.9 | 115 | 55.4 | 41.6 | 1446.3
LIST AUF SYLT (WEWA) | 26 | 55°00' | 08°24' | Schleswig-Holstein | 46.7 | 75.3 | 120.1 | 179.3 | 243 | 246.5 | 230.7 | 228.1 | 147.8 | 98.3 | 55.6 | 42.6 | 1714
LOENINGEN-MEERDORF | 22 | 52°44' | 07°45' | Niedersachsen | 35.2 | 62.6 | 94.5 | 141.3 | 185.9 | 183.4 | 171.4 | 181.4 | 124.5 | 95.2 | 50.9 | 29.5 | 1355.7
LOHR/M.-STEINBACH | 161 | 50°00' | 09°36' | Bayern | 31.5 | 62.7 | 102.4 | 150.9 | 194.3 | 196.8 | 216.9 | 191.9 | 142.2 | 88.5 | 39.6 | 30.7 | 1448.2
LUEBECK (WST) | 13 | 53°52' | 10°41' | Schleswig-Holstein | 40 | 64 | 108 | 169 | 232 | 235 | 219 | 216 | 150 | 104 | 53 | 34 | 1624
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) | 5 | 53°48' | 10°42' | Schleswig-Holstein | 39.2 | 63.8 | 108.5 | 169.8 | 231.1 | 235.2 | 218 | 215.2 | 149.4 | 103 | 52.8 | 33.3 | 1619.2
LUECHOW (AWST) | 17 | 52°58' | 11°08' | Niedersachsen | 44.7 | 70.1 | 113.8 | 162.6 | 223.1 | 228.2 | 214.5 | 208.9 | 150.1 | 102.7 | 54.2 | 37.7 | 1610.6
LUEDENSCHEID | 444 | 51°12' | 07°38' | Nordrhein-Westfalen | 42.7 | 81.8 | 105 | 150.5 | 194.9 | 187.9 | 193.7 | 186.8 | 139.9 | 115.1 | 54.5 | 44.2 | 1497.1
LUEDINGHAUSEN | 58 | 51°46' | 07°24' | Nordrhein-Westfalen | 36.1 | 73 | 105.4 | 146.4 | 195 | 182.8 | 177 | 189.5 | 132.5 | 106.3 | 50.3 | 31.9 | 1426.4
LUENEBURG | 11 | 53°16' | 10°25' | Niedersachsen | 39.5 | 63 | 100.6 | 152.5 | 208.7 | 213.8 | 201.2 | 199.6 | 139.6 | 96.9 | 48.9 | 31.4 | 1495.6
MAGDEBURG (WEWA) | 76 | 52°06' | 11°35' | Sachsen-Anhalt | 46.7 | 69.5 | 117.4 | 159.1 | 216.1 | 218.7 | 218.5 | 207.2 | 151.1 | 107.5 | 56.1 | 40.8 | 1608.5
MANDERSCHEID/EIFEL | 419 | 50°05' | 06°48' | Rheinland-Pfalz | 37.9 | 72.8 | 107.4 | 151.6 | 189.3 | 189 | 205.3 | 188.7 | 147.4 | 103.5 | 48.7 | 31.4 | 1473
MANNHEIM (WEWA) | 96 | 49°30' | 08°33' | Baden-Württemberg | 45.9 | 81 | 123.3 | 167.4 | 211.5 | 215.2 | 235.4 | 214.1 | 168.1 | 110.6 | 55.5 | 45.3 | 1673.2
MARBURG-WEHRDA | 186 | 50°50' | 08°45' | Hessen | 34.5 | 68.2 | 106.8 | 155.3 | 190.8 | 181.1 | 193 | 186.2 | 140.1 | 95.4 | 40.3 | 30.9 | 1422.6
MARIENBERG,BAD (WEWA) | 547 | 50°39' | 07°57' | Rheinland-Pfalz | 40.9 | 77.3 | 106 | 150.4 | 187.5 | 184.4 | 198.3 | 182.7 | 143.7 | 110.1 | 48.5 | 36.5 | 1466.3
MARIENLEUCHTE/FEHMA.(BW) | 5 | 54°30' | 11°14' | Schleswig-Holstein | 42 | 67.3 | 110 | 181 | 245.6 | 253.8 | 238 | 229.7 | 159.6 | 107.7 | 57 | 39 | 1730.6
MAUTH-FINSTERAU | 1004 | 48°56' | 13°34' | Bayern | 62.8 | 87.9 | 122.2 | 152.1 | 182.2 | 186.5 | 206.7 | 199.4 | 164.5 | 149 | 70.3 | 54.1 | 1637.7
MEINBERG,BAD | 216 | 51°53' | 08°59' | Nordrhein-Westfalen | 30.1 | 60.8 | 97.8 | 138.7 | 187.2 | 185.6 | 183.6 | 175.5 | 128.1 | 98.5 | 41.2 | 25.4 | 1352.4
MEININGEN (WEWA) | 450 | 50°33' | 10°22' | Thüringen | 33.4 | 69.4 | 107.5 | 155.7 | 200.3 | 194.5 | 210.4 | 196.6 | 147.2 | 99.9 | 42.6 | 30.1 | 1487.7
MENZ | 77 | 53°06' | 13°02' | Brandenburg | 33.2 | 63.2 | 106.6 | 151.9 | 217.5 | 220.1 | 213.7 | 209.1 | 149.6 | 97.5 | 42.3 | 24.8 | 1529.4
METTEN | 313 | 48°51' | 12°55' | Bayern | 45.5 | 77.3 | 117.8 | 150.2 | 189.9 | 197.6 | 215.9 | 201.1 | 159.8 | 113.4 | 47.5 | 39.1 | 1555.2
MITTBACH/OBB. | 621 | 48°09' | 12°01' | Bayern | 61.5 | 86.9 | 124 | 147.3 | 171.8 | 164.1 | 185.8 | 181.2 | 158 | 128.4 | 71.4 | 50.2 | 1530.7
MITTEL-GRUENDAU | 155 | 50°13' | 09°06' | Hessen | 31.3 | 73.6 | 114 | 161.3 | 203.7 | 198.9 | 213.4 | 196.1 | 155.8 | 107.4 | 45.6 | 27.2 | 1528.3
MOELLN | 42 | 53°36' | 10°41' | Schleswig-Holstein | 32.5 | 63.1 | 99 | 153.1 | 213.3 | 216.7 | 197.4 | 198.1 | 137.3 | 94.5 | 49.8 | 28.2 | 1482.9
MUEHLDORF/INN (WEWA) | 405 | 48°16' | 12°30' | Bayern | 50.4 | 82 | 125.3 | 155.8 | 198.6 | 208.9 | 233.3 | 208.9 | 159.3 | 117.2 | 55.5 | 44.7 | 1639.7
MUELLHEIM | 273 | 47°48' | 07°38' | Baden-Württemberg | 38.4 | 63.8 | 110.6 | 148.9 | 187.3 | 213.7 | 237.3 | 212.5 | 160.6 | 104.3 | 50.7 | 35.9 | 1563.9
MUENCHEBERG | 63 | 52°31' | 14°07' | Brandenburg | 43.5 | 70.9 | 123.8 | 159.7 | 223.8 | 227.4 | 223.8 | 214 | 156.1 | 107.4 | 50.8 | 35.5 | 1636.7
MUENCHEN-NYMPHENBURG | 515 | 48°10' | 11°30' | Bayern | 64 | 86.7 | 128.4 | 155 | 194.8 | 204.7 | 234 | 213 | 174.9 | 129.6 | 69.7 | 52.2 | 1707.1
MUENCHEN-RIEM (FLUGWEWA) | 528 | 48°08' | 11°42' | Bayern | 60.9 | 83.9 | 128.4 | 157.4 | 198.9 | 209.4 | 236.9 | 213.3 | 172.8 | 128.7 | 69.3 | 49.3 | 1709.1
MUENCHEN-STADT (WEWA) | 515 | 48°09' | 11°32' | Bayern | 65.7 | 88.1 | 122.9 | 154.5 | 184.8 | 198.8 | 229.4 | 207.9 | 172.3 | 129.3 | 73.1 | 54.3 | 1681.2
MUENSTER | 62 | 51°57' | 07°35' | Nordrhein-Westfalen | 45.3 | 76.2 | 109.8 | 159.1 | 204.8 | 196.3 | 194.3 | 194.2 | 140.9 | 111.6 | 56 | 39.6 | 1528.2
MUENSTERTAL-OBERM.TAL | 515 | 47°52' | 07°49' | Baden-Württemberg | 42.9 | 70.4 | 101.2 | 128.1 | 147.6 | 164 | 194.9 | 180.4 | 153 | 115.5 | 62.3 | 34.3 | 1394.6
NEUBRANDENBURG (AWST) | 81 | 53°32' | 13°11' | Mecklenburg-Vorpommern | 44.2 | 70.5 | 114.1 | 165.6 | 235.3 | 234.1 | 220.5 | 213.9 | 154.1 | 103.6 | 52.3 | 39.5 | 1647.9
NEUENAHR,BAD-AHRWEILER | 111 | 50°32' | 07°05' | Rheinland-Pfalz | 39.4 | 68.6 | 102.8 | 134.9 | 170 | 169.5 | 182.8 | 173.8 | 138.6 | 102.8 | 52.2 | 34.5 | 1370
NEUHAUSEN OB ECK (BW) | 793 | 47°58' | 08°54' | Baden-Württemberg | 57.5 | 87.7 | 134.1 | 159.2 | 200.6 | 212.4 | 247.6 | 221 | 182.3 | 132.3 | 73.2 | 54.1 | 1762.1
NEUKIRCHEN-HAUPTSCHWENDA | 500 | 50°53' | 09°24' | Hessen | 27.2 | 60.3 | 96.8 | 143.6 | 184.2 | 170.3 | 187.3 | 178.3 | 128.6 | 90.5 | 31.2 | 24.6 | 1323
NEULAND-WATERNEVERSTORF | 4 | 54°21' | 10°36' | Schleswig-Holstein | 43.2 | 67.5 | 109 | 173.7 | 234.3 | 238.5 | 224.3 | 225.7 | 154.3 | 106.8 | 55 | 39.1 | 1671.3
NEUMUENSTER | 26 | 54°05' | 09°58' | Schleswig-Holstein | 32.2 | 60.2 | 100.5 | 158.4 | 213.7 | 223.7 | 199.4 | 202.4 | 138.4 | 95.9 | 43.3 | 24.1 | 1492.1
NEURUPPIN (WEWA) | 38 | 52°54' | 12°48' | Brandenburg | 35 | 67.6 | 116 | 160.5 | 227.6 | 227.1 | 221.2 | 212.4 | 151.7 | 95.2 | 40.4 | 28.6 | 1583.3
NEUSTADT/WSTR.(HEIDEHOF) | 125 | 49°20' | 08°10' | Rheinland-Pfalz | 46 | 78.9 | 122.2 | 160.4 | 201.7 | 208.1 | 229.7 | 208.3 | 169.6 | 111 | 58.3 | 45.1 | 1639.2
NEUSTRELITZ | 64 | 53°20' | 13°05' | Mecklenburg-Vorpommern | 44.4 | 74.7 | 122.9 | 168.9 | 235.2 | 233.9 | 222.4 | 220.2 | 152.3 | 105.5 | 51.1 | 38 | 1669.6
NIENBURG | 26 | 52°38' | 09°12' | Niedersachsen | 33.6 | 60.5 | 98.2 | 144.9 | 192.3 | 191.7 | 183.9 | 183.1 | 129.5 | 93.8 | 44.3 | 28.2 | 1384
NOERDLINGEN | 425 | 48°51' | 10°30' | Bayern | 39.1 | 58.9 | 103.5 | 141.2 | 175.3 | 180.4 | 200.1 | 163.1 | 125.8 | 71.3 | 42.9 | 34.8 | 1336.4
NORDERNEY (WEWA) | 11 | 53°42' | 07°09' | Niedersachsen | 45.6 | 76.3 | 120.2 | 175.2 | 226.3 | 223.7 | 209.9 | 209.3 | 145.8 | 101.5 | 56 | 38.2 | 1628
NUERBURG (WST) | 627 | 50°20' | 06°57' | Rheinland-Pfalz | 50.1 | 78.1 | 107.5 | 150.8 | 190.1 | 194.5 | 208.3 | 192.9 | 151.8 | 113.4 | 61.1 | 42.3 | 1540.9
NUERNBERG-KRA.(FLUGWEWA) | 314 | 49°30' | 11°03' | Bayern | 47.3 | 82.5 | 123.3 | 166.2 | 213.9 | 220.7 | 235.6 | 215.3 | 170.7 | 122 | 57.3 | 43 | 1697.8
NUERTINGEN-OBERENSINGEN | 280 | 48°37' | 09°19' | Baden-Württemberg | 34.1 | 70.7 | 113.7 | 146.7 | 181.8 | 187.6 | 214.5 | 191.8 | 154 | 95.7 | 45.7 | 23.5 | 1459.9
OBERAUDORF | 490 | 47°39' | 12°10' | Bayern | 56.5 | 85 | 122.3 | 140.9 | 164.3 | 158.7 | 187.6 | 173.2 | 154.9 | 133.6 | 68.6 | 48.4 | 1493.8
OBERSCHLEISSHEIM (WEWA) | 484 | 48°14' | 11°33' | Bayern | 44.4 | 72 | 123.5 | 158.5 | 204.1 | 211 | 240.6 | 217.3 | 166.6 | 116.8 | 57.7 | 42 | 1654.4
OBERSTAUFEN-KALZHOFEN | 800 | 47°33' | 10°01' | Bayern | 56.9 | 83.2 | 119.6 | 137 | 165.7 | 174.1 | 207.5 | 177.4 | 161.1 | 131.5 | 66.6 | 48.1 | 1528.9
OBERSTDORF (WEWA) | 806 | 47°23' | 10°16' | Bayern | 75.5 | 95.3 | 127.3 | 135.6 | 166.2 | 169.1 | 200.6 | 183 | 158.1 | 137.8 | 78.3 | 69.5 | 1596.2
OCHSENKOPF | 1014 | 50°01' | 11°48' | Bayern | 52.2 | 74.3 | 94.4 | 137.2 | 178.8 | 187.6 | 189.2 | 183.8 | 146.8 | 124.8 | 53.4 | 49.4 | 1471.9
OEHRINGEN (WEWA) | 276 | 49°12' | 09°31' | Baden-Württemberg | 52.7 | 81.3 | 123.8 | 161.8 | 207.3 | 213.2 | 237.4 | 214.4 | 173 | 125.4 | 62 | 49.2 | 1701.6
OFFENBACH/M. (STADT) | 110 | 50°05' | 08°45' | Hessen | 43.5 | 82.6 | 122 | 165.9 | 206.9 | 211.1 | 226.6 | 210.2 | 163.8 | 108.7 | 51.8 | 40.8 | 1634
OLDENBURG (WEWA) | 11 | 53°10' | 08°10' | Niedersachsen | 36.6 | 65.3 | 101.2 | 152 | 198.9 | 195.9 | 184.4 | 187.3 | 135.2 | 96.7 | 50.1 | 29.6 | 1433.2
OLPENITZ (AWST) | 4 | 54°40' | 10°02' | Schleswig-Holstein | 37.2 | 56.8 | 97.6 | 160.1 | 226 | 232.4 | 213.2 | 209.1 | 142.9 | 87.5 | 49.4 | 33.2 | 1545.3
OSCHATZ (WEWA) | 150 | 51°17' | 13°05' | Sachsen | 57.9 | 74.9 | 117.7 | 151.3 | 207.6 | 208.7 | 216.9 | 201.5 | 144 | 127.4 | 57.7 | 46.8 | 1612.4
OSNABRUECK (AWST) | 95 | 52°15' | 08°03' | Niedersachsen | 40.8 | 69.4 | 102.3 | 147.5 | 193.7 | 188.8 | 185 | 183.7 | 130.9 | 104.5 | 52 | 34.9 | 1433.4
PASSAU-OBERHAUS (WST) | 409 | 48°34' | 13°28' | Bayern | 51.2 | 83.7 | 127.9 | 163.1 | 208.4 | 213.1 | 236 | 215.7 | 163.6 | 121.5 | 55.1 | 43.1 | 1682.5
PFOFELD-LANGLAU | 435 | 49°07' | 10°51' | Bayern | 36.8 | 64.7 | 108.8 | 135.4 | 159.3 | 162.4 | 182.5 | 176.4 | 150.6 | 107.8 | 49.8 | 30.8 | 1365.3
PFORZHEIM-EUTINGEN | 246 | 48°54' | 08°44' | Baden-Württemberg | 52.9 | 79.8 | 122.1 | 155.8 | 198.8 | 209.8 | 235.4 | 216.5 | 171.9 | 125 | 70.9 | 50.6 | 1689.4
PLAUEN (AWST) | 386 | 50°28' | 12°07' | Sachsen | 47.6 | 66.6 | 99 | 136.2 | 178.1 | 178.8 | 194.3 | 180.2 | 137.4 | 112.7 | 55.4 | 38.3 | 1424.4
PLOEN (SEE) | 24 | 54°09' | 10°24' | Schleswig-Holstein | 36.3 | 60 | 100.6 | 164.3 | 222.3 | 235.4 | 215.2 | 214.4 | 143 | 93.3 | 51.6 | 34.8 | 1571.1
POTSDAM (OBS) | 81 | 52°23' | 13°03' | Brandenburg | 47.1 | 73.7 | 124.2 | 168.3 | 226.9 | 231.1 | 231.9 | 220.1 | 161.3 | 114.4 | 54 | 39.3 | 1692.2
PUCH,KR.FUERSTENFELDBR. | 550 | 48°11' | 11°13' | Bayern | 57.9 | 83.1 | 124.6 | 161.7 | 195.1 | 213.7 | 234 | 214.9 | 166.7 | 120.9 | 65.3 | 50.3 | 1688.3
PUTBUS (AWST) | 40 | 54°21' | 13°28' | Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 64.4 | 114 | 174.2 | 252.1 | 255.9 | 237.7 | 229.7 | 158.8 | 104.8 | 49.9 | 34.6 | 1715.3
QUEDLINBURG | 123 | 51°46' | 11°08' | Sachsen-Anhalt | 47.2 | 66.9 | 107.5 | 136.7 | 182.6 | 172.2 | 186.4 | 183.6 | 139 | 104.9 | 63.2 | 42.1 | 1432.3
QUICKBORN | 27 | 53°43' | 09°54' | Schleswig-Holstein | 39 | 65 | 99 | 161 | 215 | 216 | 199 | 206 | 138 | 97 | 51 | 31 | 1517
QUICKBORN (AWST) | 13 | 53°44' | 09°52' | Schleswig-Holstein | 34.9 | 58.7 | 96.3 | 151.7 | 207.2 | 207.3 | 192.6 | 197.6 | 131.3 | 94.7 | 48.3 | 28 | 1448.6
RAUSCHBERG B.RUHPOLDING | 1640 | 47°44' | 12°41' | Bayern | 93.8 | 105.4 | 132.4 | 135.2 | 165.1 | 154.7 | 187.8 | 180.6 | 157.9 | 163.7 | 105.7 | 90.8 | 1673
RECKLINGHAUSEN | 109 | 51°37' | 07°10' | Nordrhein-Westfalen | 41 | 75.8 | 102.9 | 154.5 | 192.4 | 190.3 | 189.6 | 189.6 | 129.4 | 104.4 | 54.2 | 35.4 | 1459.4
REGENSBURG (WEWA) | 366 | 49°02' | 12°06' | Bayern | 43.9 | 77.5 | 126.1 | 167.3 | 207.6 | 214.8 | 236.1 | 215.9 | 165.3 | 107.4 | 46.2 | 38 | 1646
REICHENHALL,BAD | 470 | 47°43' | 12°52' | Bayern | 61.9 | 79.2 | 118.5 | 132.4 | 163.8 | 162.8 | 189.2 | 182.5 | 153.5 | 127.7 | 63.9 | 54.2 | 1489.5
REIT I.WINKL | 690 | 47°40' | 12°27' | Bayern | 82.7 | 100.5 | 135.6 | 151.8 | 182.4 | 182.6 | 214 | 196.6 | 168.2 | 150.9 | 86.2 | 69.4 | 1720.9
RENGSDORF (KST) | 315 | 50°30' | 07°29' | Rheinland-Pfalz | 29.8 | 69.7 | 86.3 | 132.7 | 159 | 162 | 174.3 | 160.6 | 123.6 | 91.1 | 42 | 30.9 | 1261.9
RHEINAU-MEMPRECHTSHOFEN | 131 | 48°40' | 07°59' | Baden-Württemberg | 34.5 | 68.2 | 111.2 | 153.6 | 192.6 | 205.3 | 231.1 | 209.4 | 159.3 | 91.3 | 46.6 | 33.1 | 1536.2
RHEINFELDEN | 287 | 47°33' | 07°47' | Baden-Württemberg | 61.8 | 83.5 | 117.3 | 152.3 | 186.7 | 211.9 | 249.1 | 218.4 | 172.7 | 123.5 | 79.2 | 59.5 | 1716
RHEINSTETTEN-FORCHHEIM | 116 | 48°58' | 08°20' | Baden-Württemberg | 36.3 | 67.2 | 112.2 | 150.3 | 196.3 | 207.8 | 231.8 | 215.8 | 164.9 | 103.3 | 47.8 | 35.1 | 1568.7
ROSENHEIM | 444 | 47°52' | 12°07' | Bayern | 56.2 | 76.7 | 116.7 | 142.8 | 187.5 | 196.6 | 222.7 | 201.3 | 154.4 | 120.1 | 66.8 | 46.9 | 1588.8
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA) | 4 | 54°10' | 12°04' | Mecklenburg-Vorpommern | 37 | 63.8 | 108.7 | 173.5 | 245.4 | 247.4 | 233.7 | 225.4 | 157.3 | 104.8 | 52.8 | 36.6 | 1686.5
ROTHENFELDE,BAD | 95 | 52°06' | 08°10' | Niedersachsen | 39.5 | 71.6 | 102.2 | 154.1 | 197.6 | 193.9 | 189.4 | 189.1 | 132.7 | 108.4 | 51.1 | 32.4 | 1462.1
ROTTACH-EGERN | 747 | 47°40' | 11°46' | Bayern | 64.6 | 89.4 | 122.3 | 136 | 160.3 | 167.6 | 194.8 | 182.4 | 161.9 | 137 | 74.5 | 58.6 | 1549.5
ROTTENBURG-KIEBINGEN | 360 | 48°28' | 08°58' | Baden-Württemberg | 48.4 | 71.3 | 117.7 | 148.6 | 195.9 | 210.5 | 236.3 | 212.4 | 168.3 | 112.2 | 64.4 | 43.9 | 1629.9
ROTTWEIL | 588 | 48°10' | 08°38' | Baden-Württemberg | 58.8 | 77 | 125.8 | 154.8 | 188.3 | 196.9 | 234.4 | 213.5 | 176.7 | 134.3 | 70.1 | 51.4 | 1682
RUHPOLDING | 692 | 47°43' | 12°39' | Bayern | 44.1 | 57.3 | 88.5 | 105.1 | 126.6 | 130.4 | 155 | 144.2 | 120.4 | 104.2 | 49 | 33.9 | 1158.7
SAARBRUECKEN-E(FLUGWEWA) | 320 | 49°12' | 07°06' | Saarland | 42.1 | 80.4 | 119.2 | 161 | 208.3 | 214.4 | 239.6 | 215.8 | 168 | 111.7 | 57.3 | 43.1 | 1660.8
SAARBRUECKEN-ST.JOHANN | 193 | 49°13' | 07°01' | Saarland | 31.9 | 71.1 | 101.5 | 137.1 | 172.7 | 189.3 | 205.4 | 174.4 | 141.2 | 94.3 | 42.4 | 32.4 | 1393.8
SACHSA,BAD (AKKST) | 333 | 51°36' | 10°32' | Niedersachsen | 41 | 65.8 | 103.9 | 145.6 | 194 | 199.5 | 196 | 184.7 | 134.3 | 103 | 48.6 | 32.4 | 1449
SAECKINGEN,BAD | 355 | 47°33' | 07°56' | Baden-Württemberg | 37.1 | 66.1 | 105.8 | 146.3 | 182.9 | 198.4 | 237.4 | 207.4 | 159.8 | 100 | 51.1 | 36.1 | 1528.5
SALDENBURG-ENTSCHENREUTH | 455 | 48°47' | 13°19' | Bayern | 51.6 | 85.8 | 130.2 | 166.5 | 208.2 | 210.3 | 238.4 | 219.9 | 174.9 | 137.6 | 60.9 | 52.4 | 1736.6
SALZGITTER-RINGELHEIM | 138 | 52°02' | 10°18' | Niedersachsen | 45.4 | 68.5 | 105.8 | 151.1 | 199.9 | 198 | 190.7 | 200.3 | 147.5 | 116.1 | 50.9 | 27.8 | 1502
SALZUFLEN,BAD (AWST) | 135 | 52°06' | 08°45' | Nordrhein-Westfalen | 44.3 | 72.1 | 103.3 | 149.3 | 195.9 | 189.3 | 183.8 | 184.7 | 132.7 | 107.6 | 50.9 | 37.1 | 1450.9
SALZWEDEL | 23 | 52°51' | 11°08' | Sachsen-Anhalt | 38.2 | 67.4 | 109.4 | 155 | 212.4 | 217.4 | 213.1 | 201.1 | 144.5 | 93.2 | 48.4 | 32 | 1532.1
SANKT BLASIEN | 795 | 47°45' | 08°07' | Baden-Württemberg | 47 | 80 | 108 | 137 | 164 | 179 | 215 | 189 | 170 | 130 | 70 | 36 | 1524
SANKT PETER-ORDING(WEWA) | 5 | 54°19' | 08°36' | Schleswig-Holstein | 29.2 | 58.4 | 105 | 158 | 223.7 | 225.1 | 205.5 | 203.5 | 131.4 | 84 | 38.7 | 23.1 | 1485.6
SASSENDORF,BAD-OSTINGHS. | 81 | 51°38' | 08°11' | Nordrhein-Westfalen | 51.9 | 80.8 | 110.5 | 154.5 | 200 | 197.4 | 195.5 | 184.2 | 140.1 | 111.2 | 62 | 46 | 1534.2
SCHAAFHEIM-SCHLIERBACH | 155 | 49°55' | 08°58' | Hessen | 39.4 | 75 | 118.9 | 164.8 | 202.5 | 200.2 | 221.9 | 204.7 | 163.7 | 112.1 | 51.2 | 37.9 | 1592.3
SCHAUMBERG B.THOLEY | 569 | 49°29' | 07°01' | Saarland | 44.4 | 77.8 | 108.3 | 152.1 | 190.3 | 179.9 | 215.7 | 178 | 148.1 | 100.6 | 49 | 42.3 | 1486.6
SCHEIDEGG (AKKST) | 778 | 47°35' | 09°51' | Bayern | 72.3 | 85.3 | 122.2 | 150.5 | 183.7 | 192.2 | 220.6 | 207.7 | 180.5 | 142.2 | 80.4 | 69 | 1706.7
SCHIEDER | 155 | 51°54' | 09°09' | Nordrhein-Westfalen | 27.7 | 53.7 | 97.1 | 139.6 | 189.7 | 184.5 | 179.4 | 183.1 | 124.6 | 90.3 | 33.2 | 20.8 | 1323.7
SCHIERKE | 609 | 51°46' | 10°38' | Sachsen-Anhalt | 40.5 | 68.4 | 102.1 | 140.7 | 174.3 | 177.2 | 177.6 | 173.7 | 133.5 | 106 | 47.4 | 35.7 | 1377.2
SCHLESWIG (WEWA) | 43 | 54°31' | 09°32' | Schleswig-Holstein | 41.6 | 67.2 | 103.4 | 167.7 | 225.8 | 230.5 | 213.3 | 215.4 | 144.8 | 97.8 | 50.8 | 39.9 | 1598.3
SCHLIERSEE | 780 | 47°44' | 11°51' | Bayern | 62.8 | 75.9 | 117.1 | 137.9 | 164.8 | 177.8 | 204.5 | 188.2 | 158.8 | 134.8 | 73.5 | 53.6 | 1549.7
SCHLOSSBOECKELHEIM | 170 | 49°47' | 07°45' | Rheinland-Pfalz | 27.5 | 62.8 | 105.7 | 157.3 | 204.1 | 202.9 | 220.7 | 202.4 | 148 | 92.2 | 42.5 | 27 | 1493.3
SCHLUCHSEE | 993 | 47°49' | 08°11' | Baden-Württemberg | 69.4 | 85.9 | 114.9 | 147.6 | 178.8 | 197 | 233.2 | 214 | 180.6 | 147.3 | 88.4 | 67.7 | 1724.8
SCHMALENBECK | 45 | 53°39' | 10°15' | Schleswig-Holstein | 39.5 | 65.2 | 99 | 156 | 210.6 | 207.8 | 202.3 | 202.2 | 137.8 | 98.4 | 51.2 | 31 | 1500.8
SCHMUECKE (AWST) | 937 | 50°39' | 10°46' | Thüringen | 39.1 | 64.5 | 89.6 | 135.1 | 179.2 | 167.4 | 190.5 | 177.2 | 132.1 | 101.7 | 41.6 | 33.4 | 1351.5
SCHNARRTANNE-VOGELSGRUEN | 708 | 50°30' | 12°27' | Sachsen | 51.6 | 65.1 | 102.8 | 132.2 | 158.8 | 166.3 | 171.3 | 166.9 | 148.7 | 128.6 | 61.3 | 45.3 | 1398.9
SCHOEMBERG,KR.CALW | 635 | 48°47' | 08°38' | Baden-Württemberg | 38.6 | 65.2 | 105.5 | 135 | 175.5 | 188.3 | 219.8 | 196.3 | 160.5 | 116.9 | 58.1 | 32.6 | 1492.4
SCHOENAU A.KOE.SEE AKKST | 616 | 47°36' | 12°59' | Bayern | 47 | 66 | 103 | 130 | 156 | 159 | 187 | 173 | 144 | 116 | 60 | 36 | 1375
SCHOENWALD/SCHW. (KKST) | 1021 | 48°06' | 08°11' | Baden-Württemberg | 63.4 | 83.3 | 110.7 | 135.8 | 167.8 | 185.3 | 218.3 | 201.8 | 167.1 | 137.6 | 83.5 | 60.5 | 1614.9
SCHONACH | 904 | 48°08' | 08°12' | Baden-Württemberg | 62.8 | 88.1 | 118.6 | 147.4 | 184.2 | 206.5 | 240.2 | 217.4 | 179.2 | 145.9 | 82.3 | 57.8 | 1730.4
SCHOTTEN | 265 | 50°29' | 09°07' | Hessen | 15 | 50.8 | 95.5 | 156 | 196.8 | 191.6 | 200.6 | 183.6 | 133.7 | 64.3 | 17.2 | 8.3 | 1313.4
SCHULENBERG | 504 | 51°50' | 10°25' | Niedersachsen | 46.5 | 73.2 | 104.4 | 141.4 | 195 | 196.8 | 191.7 | 186.6 | 140.9 | 113.9 | 52.8 | 42 | 1485.4
SCHWAEB.HALL-TEURERSHOF | 365 | 49°07' | 09°42' | Baden-Württemberg | 47.8 | 79.7 | 125.1 | 160.2 | 203.6 | 205.3 | 231.4 | 211.2 | 167.3 | 115 | 59.4 | 39.5 | 1645.6
SCHWAIGERMOOS | 444 | 48°22' | 11°48' | Bayern | 37.3 | 66.5 | 113 | 140.3 | 173.3 | 178.6 | 204.4 | 182.3 | 145.6 | 109.4 | 50.9 | 31.1 | 1432.8
SCHWANGAU-HORN | 792 | 47°34' | 10°43' | Bayern | 64.1 | 90.7 | 129.6 | 143 | 172.2 | 182 | 213.6 | 188.3 | 158.9 | 129.9 | 75.7 | 52.9 | 1600.9
SCHWERIN (WEWA) | 59 | 53°38' | 11°23' | Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 67.6 | 108.2 | 165.2 | 228.9 | 226.6 | 212.9 | 209 | 148.9 | 103 | 51.1 | 35.2 | 1595.6
SEEHAUSEN (WEWA) | 21 | 52°53' | 11°43' | Sachsen-Anhalt | 40.8 | 66.8 | 109.1 | 155.2 | 217.6 | 214.7 | 202 | 197.7 | 147.1 | 97.5 | 47.9 | 33.3 | 1529.6
SEESEN | 186 | 51°54' | 10°11' | Niedersachsen | 36.6 | 61.2 | 97.8 | 130.3 | 178.1 | 175.4 | 171.2 | 172.8 | 123.8 | 94.4 | 43.4 | 27 | 1312
SELB/OFR.-WILDENAU | 611 | 50°11' | 12°10' | Bayern | 28 | 50 | 93 | 142 | 186 | 195 | 201 | 187 | 133 | 90 | 31 | 18 | 1354
SIGMARSZELL-ZEISERTSWEI. | 507 | 47°34' | 09°44' | Bayern | 41.8 | 74.6 | 119.4 | 148.7 | 177.6 | 185.4 | 213 | 194.2 | 169.1 | 114.2 | 56.4 | 39.5 | 1533.9
SIMBACH/INN | 360 | 48°16' | 13°01' | Bayern | 40.1 | 71.5 | 123.1 | 159.4 | 201.5 | 199.4 | 230.7 | 203 | 154.6 | 110 | 48.2 | 33.4 | 1575
SOLTAU (AWST) | 77 | 52°59' | 09°50' | Niedersachsen | 42.8 | 71.3 | 107.6 | 155.1 | 210.3 | 209.7 | 195.6 | 200.8 | 143.7 | 102.8 | 50 | 34.9 | 1524.6
SONNEBERG-NEUFANG (AWST) | 626 | 50°22' | 11°11' | Thüringen | 44.8 | 77 | 111.5 | 155.8 | 200.5 | 199.6 | 209.6 | 196.7 | 151.2 | 114.9 | 45.4 | 40.5 | 1547.5
SONTRA | 365 | 51°03' | 09°55' | Hessen | 33.5 | 62.7 | 99.3 | 144.3 | 179.2 | 189 | 192.5 | 179.7 | 138.2 | 98.5 | 39.9 | 25.5 | 1382.3
SOODEN,BAD-ALLENDORF | 147 | 51°16' | 09°57' | Hessen | 27.4 | 56.7 | 93.5 | 136.6 | 180 | 179.6 | 187.1 | 173.2 | 124.5 | 86.8 | 38.4 | 22.3 | 1306
SPOEREN-PRUSSENDORF | 87 | 51°36' | 12°06' | Sachsen-Anhalt | 51.5 | 72.3 | 115 | 155.1 | 211.6 | 207.2 | 212.7 | 197.1 | 147.7 | 108.6 | 55.2 | 44.9 | 1578.9
STEGEN | 363 | 47°59' | 07°56' | Baden-Württemberg | 52.7 | 84.1 | 116.9 | 149 | 184.3 | 201.5 | 234.7 | 218.8 | 175.9 | 134 | 76.2 | 50.3 | 1678.4
STEINBERG | 500 | 51°21' | 09°41' | Niedersachsen | 28.6 | 62.1 | 95 | 132.8 | 189.2 | 175.5 | 186.7 | 184.5 | 128.8 | 103.6 | 36 | 22.2 | 1345
STOETTEN (WEWA) | 734 | 48°39' | 09°52' | Baden-Württemberg | 59.5 | 89.6 | 121.4 | 160.8 | 208.5 | 217.5 | 247.5 | 224.3 | 178.4 | 128.7 | 77.2 | 52.2 | 1765.6
STRAUBING (WEWA) | 350 | 48°49' | 12°33' | Bayern | 41 | 74.1 | 120.1 | 166.1 | 210.6 | 209.2 | 237.3 | 214.6 | 158.2 | 107 | 47.4 | 35.7 | 1621.2
STUTTGART (WA) | 286 | 48°46' | 09°10' | Baden-Württemberg | 55.1 | 80.8 | 119 | 152.8 | 196.8 | 211.8 | 238.4 | 214.7 | 169.2 | 127.1 | 73.2 | 52.8 | 1691.7
STUTTGART(SCHNAR.AWST) | 311 | 48°49' | 09°12' | Baden-Württemberg | 60.4 | 79.8 | 123.6 | 154.1 | 197.8 | 210.4 | 238 | 214 | 166.9 | 121.5 | 71 | 54.7 | 1692.2
STUTTGART-HOHENHEIM | 401 | 48°42' | 09°12' | Baden-Württemberg | 61.6 | 84.9 | 119.1 | 153.5 | 191.7 | 208.2 | 233.3 | 205.2 | 165.9 | 127.9 | 73.8 | 59.6 | 1684.7
TEGERNSEE (AKKST) | 837 | 47°42' | 11°45' | Bayern | 63.4 | 77.2 | 115.5 | 132.8 | 162.2 | 167.2 | 192.9 | 179.3 | 151 | 122.4 | 69.6 | 60 | 1493.6
TETEROW (AWST) | 46 | 53°45' | 12°37' | Mecklenburg-Vorpommern | 39.4 | 65.2 | 110 | 161.3 | 231.2 | 232.3 | 213.5 | 211.3 | 151.2 | 103.3 | 52 | 36.4 | 1607.2
THEESSEN | 61 | 52°14' | 12°03' | Sachsen-Anhalt | 40 | 64.8 | 110.1 | 150.1 | 208 | 199.9 | 204.6 | 200.5 | 150.2 | 108 | 49.1 | 29.6 | 1515
THOLEY (AWST) | 396 | 49°28' | 07°02' | Saarland | 40.5 | 77.7 | 116.6 | 161.1 | 205.3 | 209.8 | 234.5 | 209.2 | 165.7 | 109.2 | 54.6 | 42.3 | 1626.6
TITISEE-N.-LANGENORDNACH | 870 | 47°56' | 08°11' | Baden-Württemberg | 62.5 | 81.5 | 113.9 | 144.8 | 178.5 | 200.9 | 231 | 208.3 | 168.6 | 132.5 | 76.7 | 57.2 | 1656.6
TITISEE-N.-TITIS.(AKKST) | 846 | 47°54' | 08°08' | Baden-Württemberg | 48.3 | 67.9 | 98.1 | 128.3 | 157 | 173.8 | 202.7 | 182.1 | 150.7 | 116.8 | 64.9 | 44.5 | 1435.2
TODTMOOS | 781 | 47°43' | 08°00' | Baden-Württemberg | 46.3 | 75.7 | 103.6 | 130.5 | 148.6 | 160.2 | 185.4 | 178.1 | 151.2 | 118.2 | 69.9 | 52.4 | 1420
TOELZ,BAD | 640 | 47°46' | 11°32' | Bayern | 79.6 | 95 | 130.7 | 152.6 | 177.4 | 180.5 | 214 | 200.6 | 171.4 | 140.3 | 81 | 70.2 | 1693.3
TORGAU | 80 | 51°35' | 13°00' | Sachsen | 53.1 | 76.3 | 115.8 | 166 | 215.7 | 205.7 | 220.9 | 210.1 | 155.4 | 116.2 | 60 | 44.3 | 1639.4
TRAUNSTEIN-AXDORF | 635 | 47°51' | 12°37' | Bayern | 70.1 | 86.6 | 134.6 | 160.2 | 208.3 | 212.9 | 239.8 | 212 | 176.7 | 137.1 | 79.4 | 58.4 | 1776
TRAUNSTEIN-SPARZ | 596 | 47°51' | 12°38' | Bayern | 65.7 | 88.3 | 133 | 160.8 | 203 | 207.9 | 236.7 | 217.9 | 174.1 | 143.1 | 78.7 | 57 | 1766.1
TRAVEMUENDE | 9 | 53°58' | 10°52' | Schleswig-Holstein | 38.2 | 61.4 | 109.6 | 167.4 | 232.3 | 233.6 | 220.7 | 219.3 | 151.4 | 101.3 | 51.6 | 32.8 | 1619.7
TRIBERG (KURPARK) | 700 | 48°07' | 08°14' | Baden-Württemberg | 29.7 | 64.3 | 93.7 | 114.9 | 149.7 | 163.7 | 187.1 | 173.1 | 143.9 | 113.4 | 45.4 | 23.9 | 1303
TRIER (STADT) | 144 | 49°45' | 06°38' | Rheinland-Pfalz | 24.9 | 55.6 | 96.6 | 138.4 | 164.6 | 171 | 183 | 172.1 | 131.2 | 76.2 | 30.8 | 20.1 | 1264.5
TRIER-PETRISBERG (WEWA) | 265 | 49°44' | 06°39' | Rheinland-Pfalz | 43.6 | 76.9 | 114.3 | 156.9 | 203.4 | 206.3 | 225.5 | 200.5 | 152.4 | 103.3 | 49.4 | 40.1 | 1572.6
TUEBINGEN (SCHLOSS) | 370 | 48°31' | 09°03' | Baden-Württemberg | 59.5 | 81.9 | 118.2 | 151.8 | 190.4 | 210.1 | 235.2 | 205.2 | 162.9 | 123.8 | 76.1 | 59.9 | 1675
TUTTLINGEN-MOEHRINGEN | 675 | 47°57' | 08°45' | Baden-Württemberg | 53 | 81.9 | 126.4 | 154.9 | 188.9 | 210.3 | 233.3 | 208.8 | 171.6 | 117.1 | 61.2 | 43.9 | 1651.3
UEBERLINGEN/BODENSEE | 490 | 47°46' | 09°11' | Baden-Württemberg | 40.8 | 79.3 | 130.3 | 166.8 | 202.3 | 225 | 251.2 | 223.1 | 178.6 | 104.2 | 57.1 | 38.6 | 1697.1
UELZEN | 50 | 52°56' | 10°31' | Niedersachsen | 38.1 | 60.3 | 101.4 | 151.9 | 203.2 | 216.4 | 200.6 | 198 | 144.1 | 95.6 | 45.8 | 31.4 | 1486.6
ULM (AWST) | 571 | 48°23' | 09°57' | Baden-Württemberg | 48.9 | 79.5 | 125.1 | 164.1 | 203.6 | 223.9 | 248.5 | 219.7 | 175.2 | 108.9 | 55.3 | 46.2 | 1698.9
URACH,BAD | 471 | 48°29' | 09°24' | Baden-Württemberg | 54.3 | 86.5 | 121.8 | 146 | 179.3 | 190.5 | 214.8 | 201.8 | 173.4 | 130.8 | 69.3 | 43.2 | 1611.5
UTTENREUTH | 291 | 49°35' | 11°04' | Bayern | 44.1 | 74.3 | 111.8 | 152.6 | 200.5 | 201.3 | 219.7 | 203.5 | 158 | 107.8 | 50.8 | 36.7 | 1561.2
VATTERODE-GRAEFENSTUHL | 240 | 51°36' | 11°24' | Sachsen-Anhalt | 53.3 | 71.9 | 120.7 | 154.1 | 206.8 | 203.6 | 209.9 | 203.7 | 157.2 | 117.2 | 61.3 | 41.1 | 1600.8
VISBEK | 51 | 52°50' | 08°18' | Niedersachsen | 27 | 62 | 102 | 153 | 190 | 192 | 176 | 181 | 132 | 97 | 40 | 23 | 1373
VOGTSBURG-OBERROTWEIL | 223 | 48°05' | 07°38' | Baden-Württemberg | 46.7 | 79.6 | 128 | 165.5 | 206.1 | 228.8 | 252.8 | 228.6 | 176.3 | 113.4 | 65.5 | 47.8 | 1739.3
WAGERSROTT | 40 | 54°40' | 09°48' | Schleswig-Holstein | 36.7 | 55.8 | 95.7 | 159.4 | 225.1 | 231.1 | 211.6 | 207.4 | 142.5 | 86.2 | 49.4 | 32.1 | 1533
WAHLSBURG-LIPPOLDSBERG | 176 | 51°37' | 09°34' | Hessen | 29.3 | 57.2 | 90.6 | 133.1 | 184.3 | 177 | 177.7 | 165.9 | 106.7 | 81.4 | 33.9 | 25 | 1262
WAHNSDORF B. DRESDEN | 246 | 51°07' | 13°41' | Sachsen | 62 | 79 | 115 | 152 | 204 | 205 | 217 | 203 | 154 | 130 | 63 | 51 | 1634
WALDACHTAL-LUETZENHARDT | 595 | 48°29' | 08°33' | Baden-Württemberg | 58 | 72.9 | 112.3 | 141.7 | 180.1 | 184 | 220.4 | 202.6 | 170.1 | 130.5 | 72.5 | 52.4 | 1597.4
WALDEMS-REINBORN | 380 | 50°15' | 08°21' | Hessen | 37.8 | 75 | 107.6 | 154.8 | 191.8 | 202.1 | 210.3 | 193.4 | 150.4 | 109.1 | 45.9 | 34.5 | 1512.6
WALDHAEUSER (NAT.PARK) | 940 | 48°55' | 13°27' | Bayern | 60.6 | 90.7 | 109.9 | 138.4 | 175.1 | 172.9 | 193.3 | 177.5 | 130 | 139.6 | 63.1 | 57.7 | 1508.9
WAREN (AWST) | 70 | 53°31' | 12°40' | Mecklenburg-Vorpommern | 38.1 | 64.3 | 112.7 | 160.9 | 232.9 | 228.2 | 217.1 | 213.1 | 154.1 | 101.7 | 49.8 | 34.8 | 1607.9
WASSERKUPPE (WEWA) | 921 | 50°29' | 09°56' | Hessen | 52.3 | 81 | 105 | 148.3 | 197 | 194.7 | 210.2 | 192.1 | 145 | 119.4 | 55.8 | 51.3 | 1552.2
WEIDEN/OPF. (WEWA) | 438 | 49°40' | 12°11' | Bayern | 44.6 | 75.4 | 115.7 | 158.1 | 197.4 | 197.8 | 214.4 | 205.5 | 158.6 | 119.6 | 48 | 39.2 | 1574.4
WEIHENSTEPHAN (AMBF) | 470 | 48°24' | 11°41' | Bayern | 53.7 | 82.4 | 129.5 | 159 | 201.6 | 208.8 | 233.9 | 210.9 | 169 | 123.3 | 62.2 | 45.1 | 1679.5
WEILERSWIST-LOMMERSUM | 146 | 50°42' | 06°47' | Nordrhein-Westfalen | 34 | 69 | 104 | 148 | 183 | 177 | 182 | 183 | 134 | 97 | 46 | 21 | 1379
WEIMAR (AWST) | 264 | 50°58' | 11°18' | Thüringen | 52.6 | 70.7 | 110.2 | 146.4 | 198.3 | 197.9 | 213.3 | 197.9 | 151.5 | 116.3 | 59.9 | 43.7 | 1558.7
WEINBIET (WEWA) | 553 | 49°22' | 08°07' | Rheinland-Pfalz | 44.9 | 83.8 | 117.3 | 150 | 189.9 | 189.6 | 217 | 201.5 | 165.6 | 123.3 | 67.1 | 52.9 | 1602.8
WEINGARTEN,KR.RAVENSBURG | 440 | 47°48' | 09°37' | Baden-Württemberg | 42 | 79 | 131 | 161 | 205 | 214 | 243 | 217 | 174 | 107 | 52 | 42 | 1666
WEINSBERG | 219 | 49°09' | 09°17' | Baden-Württemberg | 44.6 | 74.8 | 118.7 | 157.8 | 201.3 | 212.8 | 237.6 | 212.5 | 167 | 116.1 | 55.6 | 39.9 | 1638.7
WEISEN B. WITTENBERGE | 24 | 53°02' | 11°48' | Sachsen-Anhalt | 41 | 67 | 109 | 154 | 222 | 216 | 203 | 198 | 147 | 94 | 48 | 33 | 1530
WEISSENBURG/BAY. (WEWA) | 422 | 49°01' | 10°57' | Bayern | 51.9 | 80 | 124.1 | 160.3 | 203 | 212.2 | 235.1 | 212.5 | 170.5 | 124.2 | 61.1 | 44.6 | 1679.5
WENDELSTEIN (WEWA) | 1832 | 47°42' | 12°00' | Bayern | 99.9 | 106.3 | 129.5 | 130.6 | 159.9 | 155.1 | 188.2 | 178.2 | 161.6 | 163.4 | 105.7 | 97.4 | 1675.6
WERNIGERODE (AWST) | 234 | 51°50' | 10°46' | Sachsen-Anhalt | 59.8 | 81.3 | 120.8 | 150.3 | 198.5 | 197.2 | 200.6 | 193.8 | 150.3 | 120.2 | 70.7 | 55.5 | 1599.1
WERTHEIM-EICHEL | 140 | 49°46' | 09°32' | Baden-Württemberg | 35.9 | 59.1 | 101.3 | 149.2 | 183.4 | 201.3 | 214 | 208.3 | 140.7 | 97.5 | 41.8 | 30.6 | 1463.1
WESTERMARKELSD. (WEWA) | 3 | 54°31' | 11°03' | Schleswig-Holstein | 43 | 66.5 | 108.3 | 178.1 | 240.2 | 264.1 | 241.8 | 234.7 | 160.5 | 107.8 | 56.3 | 39.4 | 1740.7
WIESBADEN (SUED) | 142 | 50°04' | 08°15' | Hessen | 36.7 | 71.8 | 108.9 | 150 | 195.5 | 194.5 | 212.6 | 195 | 145.8 | 92.3 | 46.5 | 35.9 | 1485.5
WILDBAD,BAD-SOMMERBERG | 740 | 48°45' | 08°32' | Baden-Württemberg | 66.6 | 81.4 | 119.3 | 149.9 | 186.8 | 195.1 | 232.6 | 208.7 | 173.2 | 141.9 | 82.6 | 63.6 | 1701.8
WILDUNGEN,BAD | 310 | 51°06' | 09°06' | Hessen | 36.1 | 66.2 | 108.3 | 150.5 | 189.4 | 191 | 198.3 | 189.6 | 149.1 | 107.2 | 41.6 | 28 | 1455.3
WILLINGEN/UPLAND | 580 | 51°17' | 08°36' | Hessen | 38 | 67.2 | 100.3 | 137.1 | 175.8 | 165.3 | 177 | 175.4 | 134 | 110.4 | 49 | 36.2 | 1365.8
WILLINGEN/UPLAND-USSELN | 594 | 51°16' | 08°40' | Hessen | 34.4 | 63.6 | 95.1 | 130.2 | 163.1 | 156.2 | 167.6 | 164.4 | 126.5 | 101.4 | 37.4 | 26.1 | 1265.9
WINTERBERG | 681 | 51°11' | 08°31' | Nordrhein-Westfalen | 38.1 | 70.5 | 95.2 | 137.6 | 170.8 | 166.8 | 175.8 | 169.4 | 130 | 105.9 | 47.1 | 34.2 | 1341.3
WITTENBERG (WEWA) | 105 | 51°53' | 12°38' | Sachsen-Anhalt | 48 | 72.9 | 118.7 | 163.8 | 219.5 | 216.4 | 223.8 | 209.4 | 154.2 | 111.1 | 53 | 39.4 | 1630.3
WITZENHAUSEN | 133 | 51°21' | 09°50' | Hessen | 37.1 | 68.7 | 104.8 | 145.4 | 191.7 | 185.9 | 193.4 | 181.4 | 133.5 | 102.7 | 47.1 | 30.5 | 1422.1
WOERNITZ-BOTTENWEILER | 464 | 49°13' | 10°13' | Bayern | 38.7 | 73.1 | 119.7 | 157.4 | 200 | 206 | 228.1 | 208.7 | 170.6 | 117.8 | 55.7 | 35.6 | 1611.5
WOLFACH | 291 | 48°17' | 08°14' | Baden-Württemberg | 40.7 | 69.6 | 99.8 | 130.2 | 163.1 | 171.6 | 206.7 | 181.5 | 153.4 | 114.7 | 60.9 | 29.8 | 1422
WRIXUM/FOEHR | 1 | 54°41' | 08°34' | Schleswig-Holstein | 42.4 | 71 | 110.2 | 169.8 | 229.3 | 229.7 | 213.4 | 213.6 | 139.5 | 89.3 | 50 | 38.1 | 1596.2
WUERZBURG (WEWA) | 268 | 49°46' | 09°57' | Bayern | 41.8 | 76.6 | 116.7 | 157.2 | 200.6 | 203.1 | 221 | 201.1 | 154.1 | 103.5 | 50.4 | 39.5 | 1565.4
ZINNOWITZ | 2 | 54°04' | 13°54' | Mecklenburg-Vorpommern | 53.1 | 78.7 | 134.5 | 189.2 | 272.5 | 273.3 | 261.6 | 240.7 | 180.4 | 123.2 | 60.7 | 49.8 | 1917.5
ZINNWALD-GEORGEN.(WEWA) | 877 | 50°43' | 13°45' | Sachsen | 43.9 | 60.6 | 102.3 | 134.5 | 183.8 | 182 | 191.9 | 185.5 | 136.1 | 114 | 43.8 | 32.9 | 1411.4
ZUGSPITZE (WEWA) | 2960 | 47°25' | 10°59' | Bayern | 116.3 | 132.1 | 153.7 | 153.4 | 164.9 | 153 | 174.6 | 178.6 | 181.8 | 188.8 | 133.1 | 116.1 | 1846.3
ZWIESELBERG | 615 | 49°00' | 13°12' | Bayern | 65.4 | 89.8 | 119.4 | 149.4 | 184.3 | 186.8 | 204.1 | 198.3 | 159.7 | 139.9 | 67.7 | 58.5 | 1623.4

## Wechselrichter
/dataroot
/@generated | Wechselrichter-Typ | Typenbezeichnung | Eingaenge | EmpfPVLeistung | Hersteller | MaxACLeistung | MaxDCLeistung | MaxEingangsleistung/Eingang | MaxEingangsstrom | NomACLeistung | NomDCLeistung | Status | Umax | UmaxMasterSlave | UmppMax | UmppMin
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 1200 MV | 1 | 1200 | Solarstocc AG | 900 | 1100 | 1100 | 10 | 825 | 810 | aktuell | 450 | 450 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 2000 MV | 1 | 2100 | Solarstocc AG | 1800 | 1950 | 1950 | 11 | 1650 | 1600 | aktuell | 450 | 450 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 2000 HV | 1 | 2100 | Solarstocc AG | 1800 | 1950 | 1950 | 7 | 1650 | 1600 | aktuell | 625 | 625 | 500 | 200
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 3000 MV | 2 | 3500 | Solarstocc AG | 3000 | 3200 | 1600 | 11 | 2750 | 2700 | aktuell | 450 | 410 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 3000 HV | 2 | 3500 | Solarstocc AG | 3000 | 3200 | 1600 | 7 | 2750 | 2700 | aktuell | 625 | 550 | 500 | 200
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 4000 MV | 2 | 4300 | Solarstocc AG | 3600 | 3900 | 1950 | 11 | 3300 | 3200 | aktuell | 450 | 410 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 4000 HV | 2 | 4300 | Solarstocc AG | 3600 | 3900 | 1950 | 7 | 3300 | 3200 | aktuell | 625 | 550 | 500 | 200
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 5000 MV | 3 | 5600 | Solarstocc AG | 4400 | 5100 | 1700 | 11 | 4000 | 4300 | aktuell | 450 | 410 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 5000 HV | 3 | 5600 | Solarstocc AG | 4400 | 5100 | 1700 | 7 | 4000 | 4300 | aktuell | 625 | 550 | 500 | 200
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 6000 MV 1-phasig | 3 | 6500 | Solarstocc AG | 5000 | 5400 | 1800 | 11 | 4600 | 4800 | aktuell | 450 | 410 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 6000 HV 1-phasig | 3 | 6500 | Solarstocc AG | 5000 | 5400 | 1800 | 7 | 4600 | 4800 | aktuell | 625 | 550 | 500 | 200
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 6000 MV 3-phasig | 3 | 6500 | Solarstocc AG | 5400 | 5850 | 1950 | 11 | 4600 | 4800 | aktuell | 450 | 410 | 350 | 100
2005-06-13 15:35 | Indoor | PS 6000 HV 3-phasig | 3 | 6500 | Solarstocc AG | 5400 | 5850 | 1950 | 7 | 4600 | 4800 | aktuell | 625 | 550 | 500 | 200

## Standardsortiment
Solarstocc AG
PV-Module
Standardsortiment
Stand: | 2006-10-02
1.303
1.353
Hersteller: Modul+Zelle
PV-Modul (Bezeichnug) | Zell-Art | Zellgrösse (inch) | Zellen- Anzahl | Abmessung (mm) | Leistung (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | Isc (A) | TkP (%/K) | TkIs (%/K) | TkUoc (%/K) | Uoc/Ump | Isc/ Imp | FF |  | Jumao+ MicroCell | Jumao+ Motec | Jumao+ Samsung | Jumao+ Qcells | Jumao+ Topco | Jumao+ DellSolar | Jumao+ Sunways
SL130m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 130 | 34.4 | 3.78 | 43.2 | 4.17 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2558 | 1.1032 | 0.72182 | 9.977 |  | x
SL135m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 135 | 34.6 | 3.91 | 43.2 | 4.35 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2486 | 1.1125 | 0.71991 | 10.3607 |  | x
SL140m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 140 | 34.9 | 4.01 | 43.3 | 4.4 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2407 | 1.0973 | 0.73456 | 10.7444 |  | x
SL145m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 145 | 35.1 | 4.13 | 43.3 | 4.48 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2336 | 1.0847 | 0.74729 | 11.1282 |  | x
SL150m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 150 | 35.4 | 4.24 | 43.4 | 4.59 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.226 | 1.0825 | 0.75347 | 11.5119 |  | x
SL155m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 155 | 35.6 | 4.36 | 43.4 | 4.76 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2191 | 1.0917 | 0.75135 | 11.8956 |  | x
SL160m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 160 | 35.9 | 4.46 | 43.8 | 4.84 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2201 | 1.0852 | 0.75528 | 12.2794 |  | x
SL165m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 165 | 36.1 | 4.57 | 43.8 | 4.94 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2133 | 1.081 | 0.76247 | 12.6631 |  | x
SL170m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 170 | 36.4 | 4.67 | 44 | 5.06 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2088 | 1.0835 | 0.76351 | 13.0468 |  | x
SL175m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 175 | 36.7 | 4.77 | 44 | 5.17 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.1989 | 1.0839 | 0.76956 | 13.4305 |  | x
SL180m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 180 | 36.7 | 4.91 | 44.1 | 5.31 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2016 | 1.0815 | 0.76951 | 13.8143 |  | x
SL185m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 185 | 36.8 | 5.03 | 44.2 | 5.43 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2011 | 1.0795 | 0.77125 | 14.198 |  | x
SL190m5 | mono | 5 | 72 | 1576x827x40 | 190 | 36.9 | 5.15 | 44.2 | 5.56 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.1978 | 1.0796 | 0.77328 | 14.5817
SL115p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 115 | 31.5 | 3.66 | 42.7 | 3.98 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.3556 | 1.0874 | 0.67839 | 8.8258 |  | x
SL120p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 120 | 31.7 | 3.79 | 42.8 | 4.02 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.3502 | 1.0607 | 0.69828 | 9.2095 |  | x
SL125p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 125 | 32 | 3.91 | 42.8 | 4.35 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.3375 | 1.1125 | 0.67204 | 9.5932 |  | x
SL130p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 130 | 32.3 | 4.03 | 42.9 | 4.49 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.3282 | 1.1141 | 0.67578 | 9.977 |  | x
SL135p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 135 | 32.7 | 4.13 | 43 | 4.56 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.315 | 1.1041 | 0.68875 | 10.3607 |  | x
SL140p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 140 | 33 | 4.24 | 43 | 4.68 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.303 | 1.1038 | 0.69529 | 10.7444 |  | x
SL145p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 145 | 33.5 | 4.33 | 43.1 | 4.79 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2866 | 1.1062 | 0.70262 | 11.1282 |  | x
SL150p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 150 | 34.5 | 4.35 | 43.2 | 4.82 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2522 | 1.108 | 0.72074 | 11.5119 |  | x
SL155p5 | poly | 5 | 72 | 1576x797x40 | 155 | 35.2 | 4.41 | 43.2 | 4.85 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2273 | 1.0998 | 0.74089 | 11.8956 |  | x
SL160p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 160 | 35.5 | 4.51 | 43.2 | 4.91 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2169 | 1.0887 | 0.75481 | 12.2794 |  | x
SL165p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 165 | 35.8 | 4.61 | 43.4 | 4.99 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2123 | 1.0824 | 0.76207 | 12.6631 |  | x
SL170p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 170 | 36.2 | 4.7 | 43.6 | 5.07 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2044 | 1.0787 | 0.76968 | 13.0468 |  | x
SL175p5 | poly | 5 | 72 | 1576x797x40 | 175 | 36.4 | 4.81 | 43.7 | 5.15 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.2005 | 1.0707 | 0.77796 | 13.4305 |  | x
SL180p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 180 | 36.8 | 4.9 | 43.8 | 5.23 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.1902 | 1.0673 | 0.78717 | 13.8143 |  | x
SL185p5 | poly | 5 | 72 | 1576x827x40 | 185 | 36.9 | 5.01 | 44 | 5.42 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.1924 | 1.0818 | 0.7752 | 14.198 |  | x
SL160m6 | mono | 6 |  | 1576x827x40 | 160
SL165m6 | mono | 6 |  | 1576x827x40 | 165
SL170m6 | mono | 6 |  | 1576x827x40 | 170
SL175m6 | mono | 6 |  | 1576x827x40 | 175
SL180m6 | mono | 6 |  | 1576x827x40 | 180
SL185m6 | mono | 6 | 50 | 1576x827x40 | 185 | 23.9 | 7.75 | 31.3 | 8.12 | -0.45 | 0.04 | -0.35 | 1.3096 | 1.0477 | 0.72878 | 14.198 |  |  |  |  | x
SL140p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 140 | 23.3 | 6.01 | 30.1 | 6.49 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2918 | 1.0799 | 0.71683 | 10.7444 |  | x
SL145p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 145 | 23.7 | 6.12 | 30.1 | 6.63 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.27 | 1.0833 | 0.72681 | 11.1282 |  | x
SL150p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 150 | 24.4 | 6.15 | 30.2 | 6.81 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2377 | 1.1073 | 0.72964 | 11.5119 |  | x
SL155p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 155 | 24.9 | 6.23 | 30.2 | 6.91 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2129 | 1.1091 | 0.74337 | 11.8956 |  | x
SL160p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 160 | 25.2 | 6.35 | 30.4 | 7.01 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2063 | 1.1039 | 0.7509 | 12.2794 |  | x
SL165p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 165 | 24.8 | 6.66 | 30 | 7.19 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2097 | 1.0796 | 0.76573 | 12.6631 |  | x
SL170p6 | poly | 6 | 50 | 1576x797x40 | 170 | 25.1 | 6.78 | 30.1 | 7.31 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.1992 | 1.0782 | 0.77343 | 13.0468 |  | x
SL175p6 | poly | 6 | 50 | 1576x797x41 | 175 | 25.3 | 6.92 | 30.4 | 7.46 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2016 | 1.078 | 0.77199 | 13.4305 |  | x
SL180p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 180 | 25.5 | 7.06 | 30.5 | 7.56 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.1961 | 1.0708 | 0.78077 | 13.8143 |  | x
SL185p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 185 | 25.6 | 7.23 | 30.6 | 7.62 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.1953 | 1.0539 | 0.79378 | 14.198 |  | x
SL190p6 | poly | 6 | 50 | 1576x827x40 | 190 | 25.8 | 7.36 | 30.8 | 7.75 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.1938 | 1.053 | 0.79551 | 14.5817
SL200p6 | poly | 6 |  | 1576x827x40 | 195
SL140p+6 | poly | 6.2 |  | 1576x827x40 | 140 | 20.8 | 6.73 | 26.2 | 7.15 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2596 | 1.0624 | 0.74726 | 10.7444 |  | x
SL145p+6 | poly | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 145 | 21.1 | 6.87 | 26.4 | 7.29 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2512 | 1.0611 | 0.7532 | 11.1282 |  | x
SL150p+6 | poly | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 150 | 21.5 | 6.98 | 26.6 | 7.54 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2372 | 1.0802 | 0.74824 | 11.5119 |  | x
SL155p+6 | poly | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 155 | 21.9 | 7.08 | 26.8 | 7.62 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2237 | 1.0763 | 0.75925 | 11.8956 |  | x
SL160p+6 | poly | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 160 | 22.3 | 7.18 | 27 | 7.72 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.2108 | 1.0752 | 0.76815 | 12.2794 |  | x
SL165p+6 | poly | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 165 | 22.7 | 7.27 | 27.2 | 7.95 | -0.38 | 0.09 | -0.32 | 1.1982 | 1.0935 | 0.76318 | 12.6631 |  | x
SL140m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 140 | 21.4 | 6.54 | 27.1 | 7.03 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2664 | 1.0749 | 0.73463 | 10.7444 |  | x
SL145m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 145 | 21.6 | 6.71 | 27.1 | 7.16 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2546 | 1.0671 | 0.74695 | 11.1282 |  | x
SL150m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 150 | 21.8 | 6.88 | 27.1 | 7.38 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2431 | 1.0727 | 0.74993 | 11.5119 |  | x
SL155m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 155 | 22 | 7.05 | 27.2 | 7.54 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2364 | 1.0695 | 0.75626 | 11.8956 |  | x
SL160m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 160 | 22.2 | 7.21 | 27.2 | 7.75 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2252 | 1.0749 | 0.75931 | 12.2794 |  | x
SL165m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 165 | 22.5 | 7.33 | 27.3 | 7.89 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2133 | 1.0764 | 0.76568 | 12.6631 |  | x
SL170m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 170 | 22.7 | 7.49 | 27.4 | 8.08 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.207 | 1.0788 | 0.76797 | 13.0468 |  | x
SL175m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 175 | 22.9 | 7.64 | 27.5 | 8.28 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2009 | 1.0838 | 0.76836 | 13.4305 |  | x
SL180m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 180 | 22.9 | 7.86 | 27.6 | 8.49 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2052 | 1.0802 | 0.76814 | 13.8143 |  | x
SL185m+6 | mono | 6.2 | 45 | 1576x827x40 | 185 | 23 | 8.05 | 27.6 | 8.72 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2 | 1.0832 | 0.7693 | 14.198 |  | x
SL190m+6 | mono | 6.2 |  | 1576x827x40 | 190
SL150m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 150 | 24.4 | 6.15 | 29.9 | 6.62 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2254 | 1.0764 | 0.75812 | 11.0865 |  | x
SL155m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 155 | 24.5 | 6.33 | 30 | 6.86 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2245 | 1.0837 | 0.75357 | 11.456 |  | x
SL160m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 160 | 24.6 | 6.51 | 30 | 7.05 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2195 | 1.0829 | 0.75719 | 11.8256 |  | x
SL165m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 165 | 24.7 | 6.68 | 30 | 7.29 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2146 | 1.0913 | 0.75444 | 12.1951 |  | x
SL170m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 170 | 24.8 | 6.86 | 30.1 | 7.41 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2137 | 1.0802 | 0.76277 | 12.5647 |  | x
SL175m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 175 | 24.9 | 7.03 | 30.2 | 7.57 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2129 | 1.0768 | 0.76569 | 12.9342 |  | x
SL180m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 180 | 25 | 7.2 | 30.3 | 7.8 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.212 | 1.0833 | 0.76161 | 13.3038 |  | x
SL185m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 185 | 25.1 | 7.37 | 30.4 | 7.98 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2112 | 1.0828 | 0.76254 | 13.6733 |  | x
SL190m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 190 | 25.3 | 7.51 | 30.5 | 8.18 | -0.37 | 0.04 | -0.34 | 1.2055 | 1.0892 | 0.76157 | 14.0429 |  |  |  | x
SL195m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 195 | 25.2 | 7.74 | 30.8 | 8.25 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.2222 | 1.0659 | 0.7676 | 14.4124 |  |  |  | x
SL200m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 200 | 25.5 | 7.85 | 30.7 | 8.66 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2039 | 1.1032 | 0.75293 | 14.782 |  |  | x
SL205m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 205 | 25.5 | 8.04 | 30.7 | 8.75 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.2039 | 1.0883 | 0.76322 | 15.1515 |  |  | x
SL210m+6 | mono | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 210 | 25.7 | 8.19 | 30.7 | 8.83 | -0.37 | 0.09 | -0.34 | 1.1946 | 1.0781 | 0.77646 | 15.5211 |  |  | x
SL155p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 155 | 24.4 | 6.35 | 29.8 | 7.25 | -0.46 | 0.058 | -0.35 | 1.2213 | 1.1417 | 0.71715 | 11.456
SL160p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 160 | 24.5 | 6.53 | 29.9 | 7.43 | -0.46 | 0.058 | -0.35 | 1.2204 | 1.1378 | 0.72014 | 11.8256
SL165p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 165 | 24.6 | 6.71 | 30 | 7.56 | -0.46 | 0.058 | -0.35 | 1.2195 | 1.1267 | 0.7278 | 12.1951 |  |  |  | x
SL170p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 170 | 24.7 | 6.88 | 30 | 7.63 | -0.46 | 0.058 | -0.35 | 1.2146 | 1.109 | 0.7424 | 12.5647 |  |  |  | x
SL175p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 175 | 24.8 | 7.05 | 30.1 | 7.71 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.2137 | 1.0936 | 0.75339 | 12.9342 |  |  |  | x
SL180p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 180 | 25 | 7.2 | 30.1 | 7.99 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.204 | 1.1097 | 0.74844 | 13.3038 |  |  |  | x
SL185p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 185 | 25.1 | 7.37 | 30.2 | 8.05 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.2032 | 1.0923 | 0.76092 | 13.6733 |  |  |  | x
SL190p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 190 | 25.2 | 7.54 | 30.6 | 8.12 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.2143 | 1.0769 | 0.76471 | 14.0429 |  |  |  | x
SL195p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 195 | 25.2 | 7.74 | 30.8 | 8.25 | -0.46 | 0.05 | -0.35 | 1.2222 | 1.0659 | 0.7676 | 14.4124 |  |  |  | x
SL200p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 200 | 25.6 | 7.83 | 30.7 | 8.32 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.1992 | 1.0626 | 0.78477 | 14.782 | [5 empty] | x
SL205p+6 | poly | 6.2 | 50 | 1636x827x40 | 205 | 25.9 | 7.92 | 30.9 | 8.44 | -0.38 | 0.08 | -0.32 | 1.1931 | 1.0657 | 0.78655 | 15.1515
SL210p+6 | poly | 6.2 |  | 1636x827x40 | 210

## Berechnung_alt
durchschnittlicher Ertrag | E | 27331.2 | kWh/a
installierte Leistung | Pnenn | 48000 | Wp
Gsolar | Gsolar | 2600 | kWh/d
Fkorrektur | Fk | 0.75
normierte Einstrahlung | Snenn | 1000 | W/m²
PR | PR | 0.8 | 0.8

## Formel_alt
Ertrag | = | Pnenn [W] x Gsolar [Wh/m² d] x PR x Fkorrektur x 365d
|  | Snenn [W/m²] |  |  | a
wenn die Neigung des Generators = 0°; dann Fkorrektur = 1
Legende
Pnenn | > | instalierte PV-Leistung
Gsolar | > | örtlicher Ertrag/d |  |  |  | ergibt sich aus dem gewählten Standort (Zone) des Kartenausschnittes
Fkorrektur | > | Korrekturfaktur nach Neigung und Ausrichtung
Snenn | > | Normeinstrahlung 1000 W/m²
PR | > | Performance Ratio (0,85)
d | > | Tag
a | > | Jahr
Gsolar |  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8
|  | 2981 | 2779 | 2608 | 2830 | 2700 | 2708 | 2975 | 3208
|  |  |  | 30° | 45° | 60° | 90°
Fkorrektur |  | Süd |  | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 0.75
|  | Südost/Südwest |  | 1.1 | 1.09 | 1.05 | 0.73
|  | West/Ost |  | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.61
PR |  | Jahr Zone 1: 0.8

## Karte
Ertragsermittlung in kWh/Jahr
(Vorgehensweise)
(1. Zone/Wohnort anklicken)
(2. Neigung bestimmen)
Neigung der Dachfläche
(Auswahlfeld)
0°, 30°, 45°, 60°, 90°
(3. Orientierung bestimmen)
Orientierung des PV-Generators
(Auswahlfeld)
Süd, Südost/Südwest, West/Ost
(5. Installierte Leistung)
Installierte PV-Leistung [kWp]
(Eingabefeld)
(4. Ergebnis ablesen)
Geschätzter Jahresertrag [kWh]
(Ausgabefeld)
! Linien- und Zonenangaben sollen nicht sichtbar sein